## 00_OPCI UVJETI
TROŠKOVNIK - PŠ DESINEC
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve eventualne nejasnoće dužan je izvođač razjasniti dogovorno s projektantima prije podnošenja ponude, jer se naknadne primjedbe u tom smislu neće moći uvažiti. Radove treba izvesti po opisu pojedine stavke troškovnika, općim uvjetima pojedinih grupa radova i ovim općim uvjetima.
Sve stavke ovog troškovnika podrazumjevaju dobavu svih sklopova i proizvoda na gradilište, montažu (ugradnju), te stavljanje u funkciju do pune gotovosti.
Ovi opći uvjeti odnose se na sve radove ovog troškovnika (građevinskoobrtničke, okoliš, instalacije)
Jediničnom cijenom treba obavezno obuhvatiti slijedeće
a) | materijal
Pod time se podrazumijeva cijena materijala, kako osnovnog koji se ugrađuje tako i pomoćnog koji služi pri izradi ili ugradbi ali se sam ne ugrađuje. Ovdje treba uključiti i sve potrebne transporte i uskladište-nje, utovare i pretovare, te sva ispitivanja potrebnih uzoraka materijala u skladu s odredbama standarda, do dobivanja atesta.
b) | rad
U kalkulaciji treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sve radove na unutarnjem transportu na gradilištu (horizontalni i vertikalni prijenosi, utovari i istovari, pretovari, uskladištenja). Također se mora uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnih utjecaja vručine, hladnoće, kiše, snijega, vjetra i drugih atmosferskih nepogoda, te potrebnu njegu dijelova konstrukcije u toku izgradnje.
U instalaterskim radovima svaka stavka mora sadržavati sva potrebna dubljenja šliceva, te proboje neophodne da se stavka izvede, kao i zatvaranje šliceva i proboja.
c) | skele i pomoćne konstrukcije
Sve vrste skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu određene stavke, odnosno rada vezanog uz tu stavku, osim onih koje su troškovnikom posebno navedene. U stavke ulaze skele za podupiranje, konstrukcije za pristup, radne skele i podovi, skele potrebne kod demontaže te sve druge konstrukcije vezane uz pravila zaštite na radu. Kod zemljanih radova treba uključiti i platforme za prebacivanje ručnih iskopa kod većih dubina.
Za potrebe obrtničkih radova skele se moraju izvesti besplatno, uključivo sve radove oko transporta i demontaže, ako troškovnikom nije drugaćije određeno.
d) | oplata
Sve oplate treba izvesti po opisu stavke troškovnika i općim uvjetima grupe radova. U cijeni izvedbe oplate treba uračunati izradu, postavu i vezanje, podupiranje, demontažu i čišćenje oplate, ali i izvedbu svih proreza, šliceva, utora, kutija za instalacione prodore i otvore i vrata u sklopu zida, a po oplatnim nacrtima. Ujedno u cijenu oplate ulaze i sva potrebna mazanja i kvašenja oplate prije betoniranja.
e) | izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci drugačije navedeno, obračun radova obavlja se prema postojećim i važećim normativima u građevinarstvu.
f) | dodaci
Dodatci za otežanja rada zbog niskih ili visokih temperatura, noćnog rada, skučenog prostora, malih količina, radova u adaptaciji ili slično mora izvođač uračunati u jediničnoj cijeni odgovarajuće stavke radova. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći priznati. Uvid u moguća otežanja mora sam izvođač steći prije podnošenja ponude.
g) | faktor
Na jediničnu cijenu radne snage mora izvođač uračunati faktor po zakonskim propisima i instrumentima na osnovi zakonskih propisa. Osim toga , izvođač mora faktorom obuhvatiti slijedeće radove, koji se neće posebno platiti, bilo kao troškovnička stavka ili naknadni rad, i to:
- | sve zaštite postojećih konstrukcija i površina;
- | sve troškove, režijske sate, osim troškovnikom predviđene i po nadzornom organnu ovjerene;
- | sva ispitivanja materijala;
- | uređivanje gradilišta po završetku rada s otklanjanjem svih otpadaka, ostatka građevinskog materijala, ambalaže, oplate i objekta gradilišta;
- | pomoćne objekta i slično;
- | uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
- | skele koje se daju obrtnicima besplatno na korištenje;
- | osiguranje objekta i radnika;
- | sve radove vezane uz primjenu pravila zaštite na radu i zaštite od požara;
- | garancijski rok i radove vezane uz održavanje;
- | čišćenje objekata nakon završetka svih radova;
- | elaborat iskolčenja, geodetska izmjere pri izvođenju, sva kolčenja i sva geodetska praćenja.
Površine oko objekta koje je izvođač koristio za potrebe gradilišta moraju se prije predaje objekta dovesti u predhodno stanje, počistiti od otpadaka, gradilišnih strojeva i objekata.
Prilikom izvođenja pojedinih radova, izvođač mora zaštiti sve susjedne plohe, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenog. Zaštitu treba izvesti raznim sredstvima (ljepenkom, folijama, kartonom, daskama, pijeskom i sl.).
Sve troškove zaštite već izvedenih konstrukcija i radova treba izvođač uračunati u jediničnu cijenu.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim atestima izdanim od strane za to ovlaštene stručne organizacije. Sve troškove atestiranja i nabave uzoraka za ispitivanje mora izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Sva zakonom propisana ispitivanja Izvođača mora uračunati u jediničnu cijenu.
Po završetku radova ali i u toku radova ako je to potrebno svaki izvođač dužan je iza sebe počistiti radni prostor.
Svi upotrebljeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati važećim propisima i standardima, a istih se treba pridržavati i pri izvedbi radova.
Primopredaju objekata konstatiraju zapisnički predstavnik izvođača i investitora.
Sve mjere u nacrtima provjeriti u naravi, što se naročito odnosi na stavke stolarskih i bravarskih radova.
RUŠENJE I DEMONTAŽA
U cijenu demontaže i rušenja ulazi pomoćna skela, podupirači i sva potrebna osiguranja ljudi i konstrukcija.
Sve stavke sadrže transport otpadnog materijala do gradilišne deponije.
Sve radove izvoditi u skladu s propisima i pravilnikom o zaštiti na radu u graditeljstvu.
ZEMLJANI RADOVI
Sve iskope izvesti točno po projektu, u skladu sa statičkim proračunom.
Troškovnikom predviđenu kategoriju tla treba provjeriti te ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu u prisutnosti rukovodioca gradilišta i nadzornog organa i konstatirati upisom u građ. dnevnik.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome treba obavijestiti investitora. Izvođač se mora kod OZ-a osigurati od takvog slučaju i isto uračunati u cijenu radova.
Kod zatrpavanja pojedinih iskopa, materijal treba polijevati zbog boljeg zbijanja. Nasip izvoditi u slojevima od po 30 cm, nabijanjem i vlaženjem vodom, do potrebne zbijenosti po statičkom proračunu.
Kod materijala koji će se ponovo upotrijebiti (npr. za nasipanje u objektu zatrpavanje oko temelja), isti treba prevesti na gradilišnu deponiju, uskladištiti te poslije upotrijebiti. Sve prenose do i sa gradilišne deponije treba uključiti u jediničnu cijenu iskopa, te ponovnog nasipanja.
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati još i:
- | sav rad na iskopu;
- | sva nalaganja temelja i nanosne skele;
- | razupiranje;
- | eventualno crpljenje vode;
- | sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke);
- | sve vertikalne i horizontalne transporte;
- | sva osiguranja gradilišta i objekta;
- | sve mjere zaštite na radu;
U cijenama svih stavki radova treba uračunati i odgovarajuće koeficijente zbijenosti ili rastresitosti, jer isti nisu uključeni u količine.
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Beton obavezno mješati strojno. Kod ugradbe paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije. Pri nastavku betoniranja po visini, zaštititi površinu betona od procjeđenog cementnog mlijeka.
Sve radove treba obaveznoizvesti po :
- | Tehnički propisi za betonske konstrukcije NN RH br. 101/05, 85/06, 64/07
- | Tehnički propisi za zidarske konstrukcije NN RH br. 01/07
- | Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima SL 31/81, 49/82, 29/83, 20/88
Prilikom projektiranja, izvođenja i održavanja konstrukcije i elemenata od betona i AB nužno je pridrža-vati se gore nevedenih propisa i pravilnika kao i svih standarda koji su navedeni u sklopu pravilnika.
U sve betonske i AB elemente treba prije i u toku betoniranja ugraditi čel. pločice, ankere i drvene kladice za ugradbu bravarije i sl., što se neće posebno naplaćivati.
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati i:
- | sve vertikalne i horizontalne transporte;
- | sav rad, osnovni i pomoćni;
- | sva potrebna podupiranja oplate, učvršćenja, radne skele, mostove i prilaze;
- | sva ubacivanja i prebacivanja betona, nabijanje, vibriranje i pervibriranja;
- | mazanja oplate “oplatanom”, kvašenje oplate;
- | zaštitu betonskih i AB konstrukcija od djelovanja atmosferijala, vručine, hladnoće, i sl. njega betona;
- | sve ugradbe kladica, vijaka, pločica.
Beton treba ugrađivati isključivo strojno, a ručna ugradba dozvoljena je samo za male količine betona u konstrukcijama malog i složenog presjeka.
Prije betoniranje, oplatu i armaturu treba obavezno pregledati nadzorni organ (statičar) i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje. Zabranjuje se betoniranje koje nadzorni ogran nije odobrio.
Nakon ugradbe i zaglađivanja gornje bet.plohe, treba odgovarajućim mjerama, zaštititi i njegovati beton (pokrivanjem hasurama, vlaženjem i polijevanjem i sl.) i uračunati u jediničnu cijenu. Odgovarajuće mjere treba primjenjivati dok beton ne dosegne bar 70% tlačne čvrtoće ili kako je predviđeno projektom konstrukcije.
ZIDARSKI RADOVI
Svi materijali upotrebljavani u gradnji moraju u potpunosti odgovarati važečim standardima.
Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene ravne i očišćene po završetku radova.
Zidovi od opeke moraju imati slojeve potpuno horizontalne, s vertikalnim reškama koje se međusobno preklapaju.
Razne pomoćne konstrukcije i skele potrebne u toku radova treba obavezno uračunati u jediničnu cijenu, osim gdje je to posebno predviđeno troškovnikom.
Jediničnom cijenom treba također ovuhvatiti i : sve materijale, kako osnovne koji se ugrađuju tako i pomoćne za ugradbu: sav rad, osnovni i pomoćni: sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoćnog materijala, do i na gradilištu, sve utovare, istovare i pretovare.
zidanje
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro zapuniti odgovarajućom vrstom morta, akod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od cca 2 cm od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugaćije određeno. Mort za zidanje mora odgovarati propisima.
žbukanje
Izvode se isključivo s industrijski proizvedenom žbukim.
Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čiščenja ploha i čiščenja i ispuhivanje fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem.mortom 1:1 ili odgovarajućim grundom.
Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljnjo suha, žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala.
Prilikom izvođenja obavezno se pridržavati svih pravilnika i standarda.
IZOLATERSKI RADOVI
Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu, odmašćenu i ravnu podlogu, a radove treba uskladiti s radovima na limariji, gdje se lim i dilatacioni detalji izvode u sklopu slojeva izolacije. Lim u sklopu slojeva izolacije treba dobro povezati s hidroizolacionom trakom.
Nakon izvedbe svakog sloja izolacije (toplinska izolacija; hidroizolacija i drugo) treba isti pregledati nadzorni organ i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može nastaviti s daljnjim radom.
Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvođač na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.
U cijenu treba također uključiti obradu slojeva izolacije i po potrebi izvedbu holkera oko raznih prodora kroz slojeve izolacije (instalacioni prodori i sl.), kao i sve potrebne radnje i materijale oko izvedbe spojeva, prelaza i završetaka slojeva izolacije, detalja vezanih uz gore navedeno, ugradbe raznih rubnih traka, putz lajsni i slićno.
Rješenje svih ostalih detalja vezanih uz izolaterske radove mora izvođač obavezno predočiti projektantu i tek nakon ovjere istih od strane projektanta može se pristupiti izvedbi ovjerenih detalja. Izrada rješenja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obavezu izvođača.
Prilikom izvođenja izolacije mora se izvođač striktno pridržavati uputa proizvođača hidroizolacione trake.
Pri radu se treba obavezno pridržavati odredbi standarda i propisa.
TESARSKI RADOVI I SKELE
Sav materijal korišten za oplate, radne podove i skele mora u potpunosti zadovoljava ti uvjete iz troškovnika.
Sve skele moraju u potpunosti biti izvedene u skladu s pravilima zaštite na radu, s radnim podovima i ogradama, pravilno riješenim pristupima i ukručenjima u oba smjera. Skele moraju biti izvedene na osnovu nacrta i dimenzionirane po statičkom proračunu, s spojnim sredstvima koja su proračunski predviđena.
Skele treba redovito pregledavati i kontrolirati, a naročito nakon vremenskih nepogoda (kiša, vjetar i sl.), te po potrebi popravljati.
Sve drvo za konstrukcije treba biti zaštičeno od crvotočine što ulazi u stavku.
U cijeni skele uzeti obavezno izradu, postavu, amortizaciju, sva premještanja i prijenose (po potrebi), prilaze, mostove i ograde te demontažu skele, popravke i uskladištenje. Također obavezno uračunati sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i održavanje skele, te vezna sredstva za izvedbu konstrukcije.
STOLARSKI I BRAVARSKI RADOVI, ALU I PVC STOLARIJA
Za svu stolariju (drvena, ALU, PVC) vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: sav potreban rad i materi-jal, osnovni i pomoćni; dobavu, prevoz i ugradbu, komplet završno ugrađene, funkcionalne i obrađene, svo ostakljenje u kvaliteti i kvaniteti po opisu, sva brtvljenja i kitanja; sva sidra i sidrene detalje i profile; sve pokrovne, kutne letvice i profile, sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve; podne odbojnike; završnu obradu; te potrebnu radnu skelu za ugradbu.
Prije izvedbe radova obavezna je izmjera i provjera na licu mjesta.

## 01_ARHITEKTONSKO GRADEVI
TROŠKOVNIK - PŠ DESINEC
1. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI NA ŠKOLI I GOSPODARSKOJ ZGRADI
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽA
Transport na gradilišnu deponiju je u svim stavkama, kao i sve konstrukcije potrebne za primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoliša. Utovar i odvoz na gradsku deponiju je u posebnoj stavci. Prije rušenja i demontaže zaštititi sve podne površine od oštećenja s kartonskom ljepenkom i PE folijom.
Cijena zaštite ulazi u jediničnu cijenu stavaka rušenja i neće se posebno naplatiti.
1. | Iskapčanje postojeće elektroinstalacije, telefonske mreže, vodovoda i zaštita priključaka kanalizacije na dijelu postojeće građevine u kojem se vrše radovi.
| Instalacije iskapčati u dogovoru s distributerima tako da se osigurava siguran rad na adaptaciji. | kom | 1 | 0
2. | Demontaža unutarnjih vrata s dovratnicima. Vrata su drvena puna ili ostakljena.
- | Veličina preko 2 m2 | kom | 14 | 0
3. | Demontaža prozora i vanjskih vrata
- | Veličina do 2 m2 | kom | 32 | 0
4. | Obijenje vapneno cementne žbuke d = 2-4 cm u malim količinama sa zida ili stropa.
- | Škola, unutarnja žbuka | m² | 280 | 0
- | Gospodarska zgrada (kotlovnica i spremište), unutarnja i vanjska žbuka | m² | 380 | 0
5. | Obijanje keramičkih pločica s zidova u sanitarnom čvoru i kuhinji prizemlja, zajedno sa cementnim mortom. | m² | 75 | 0
6. | Rušenje zidova od opeke zajedno s žbukom ili keramičkim pločicama.
Ukupna debljina zida do 30 cm. Sve komplet
- | Škola | m3 | 22 | 0
- | Gospodarska zgrada (kotlovnica i spremište) | m3 | 35 | 0
7. | Rušenje klasičnog dimnjaka od pune opeke u katovima, iznad tavana visine cca 5 m. Ukupna visina dimnjaka 14 m. Sve mjere zaštite na radu su u stavki. | m3 | 12 | 0
8. | Rušenje poda u prizemlju. Rušenje obuhvaća demontažu parketa ili keramičkih pločica s cem. Mortom, skidanje šute ili toplinske izolacije i rušenje betonske podloge d = 10 cm. Ukupna debljina poda do 20 cm. | m² | 160 | 0
9. | Probijanje otvora u zidu od pune opeke, debljine 45 i 30 cm. Sva potrebna podupiranje i zaštita od urušavanja su u stavci. | m3 | 3.5 | 0
10. | Dubljenje ležaja za grede u nosivim zidovima od opeke, ležaj 30 / 30 cm. | kom | 8 | 0
11. | Rušenje drvenih stepenica za tavan. Konstrukcija drvena, nastupne plohe drvene, ukupno 2 podesta i 23 stepenioce.
| Sve komplet | kom | 1 | 0
12. | Rušenje drvenih vrata i pregradnih zidova u gospo- darskoj zgradi. Vrata i zidovi su od vertikalnih drvenih letava s razmakom na horizontalnoj drvenoj prečko. | m² | 40 | 0
13. | Demontaža visećeg HUNTER DOUGLAS stropa u zbornici na katu škole. | m² | 20 | 0
14. | Demontaža pokrova, letava, drvene krovne i stropne konstrukcije na gospodarskoj zgradi. Pokrov je biber crijep gusto pokrivanje.
- | Crijep + letve (kotlovnica i spremište) | m² | 160 | 0
- | Krovna konstrukcija (kotlovnica i spremište) | m3 | 6 | 0
15. | Utovar i odvoz šute na gradsku planirku (komunalni deponij) udaljenosti do 25 km.
| U stavku je uključena i naknada za zbrinjavanje otpada. Obračun bez koeficijenata rastrešenosti. | m3 | 180 | 0
| UKUPNO I. |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskopi u tlu III kategorije za temelje i spojni kanal s pravilnom obradom profila iskopa. Odlaganje iskopanog materijala na stranu radi kasnije uporabe ili odvozom na privremenu deponiju na udaljenosti do 50 m. Dubina iskopa do 1,0 m. Obračun po m3 iskopanog materijala.
- | Škola - temelji rampe | m3 | 4 | 0
- | Gospodarska zgrada (kotlovnica i spremište) | m3 | 19 | 0
2. | Široki iskop zemlje u podu prizemlja radi spuštanja nivelete odnosno ugradbe novih slojeva poda. Iskapa se sloj debljine do 20 cm. U stavku ulazi i planiranje površine.
- | Škola | m3 | 32 | 0
- | Gospodarska zgrada (kotlovnica i spremište) | m3 | 6 | 0
3. | Dobava, razastiranje i nabijanje sloja šljunka debljine do 10 cm uz nabijanje do zbijenosti Ms = 20 N/cm2. U stavku ulazi i planiranje površine.
- | Škola - sloj šljunka 5 cm | m3 | 12 | 0
- | Gospodarska zgrada (kotlovnica i spremište) | m3 | 6.5 | 0
4. | Nasipavanje zemlje iz iskopa unutar rampe uz nabijanje do zbijenosti Ms = 20 N/cm2. U stavku ulazi i planiranje površine. | m3 | 4 | 0
5. | Nasipavanje zemlje iz iskopa oko novih temelja i instalacionog vanjskog kanala. | m3 | 6 | 0
6. | Utovar i odvoz viška zemlje na deponij do 25 km. | m3 | 60 | 0
| UKUPNO II. |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Izvedba donje betonske podloge poda za polaganje hidroizolacije. Podloga se izvodi na tamponu šljunka. Debljina betona = 10 cm, armirano s mrežastom armaturom.
Dobava betona, ugradba i zaštita. Mali presjek, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB 30). Gornju površinu obraditi za polaganje hidroizolacije.
- | Škola - beton | m3 | 16 | 0
| Armatura Q 166. | kg | 600 | 0
- | Gospodarska zgrada - beton | m3 | 6 | 0
| Armatura Q 335. | kg | 400 | 0
2. | Izvedba gornje betonske podloge, zaštita hidroizolacije u kotlovnici i spremištu. Podloga se izvodi na hidroizolaciji. Debljina betona = 8 cm. Gornju površinu fino zagladiti, kao završni pod.
Dobava betona, ugradba i zaštita. Mali presjek, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB 30).
- | Beton | m² | 45 | 0
| Armatura Q 166. | kg | 162 | 0
3. | Izrada arm. bet. trakastih temelja u zemlji, dobava betona, ugradba i zaštita. Veliki presjek, beton tlačne čvrstoće C 20/25 (MB-25)
- | Kotlovnica i spremište - beton | m3 | 7 | 0
- | Oplata | m2 | 4 | 0
4. | Izrada armirano betonskih temelja, zidova i poda rampe u zemlji ili oplati.
Dobava betona, ugradba i zaštita. Mali presjek, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB 30).
- | Beton zida i temelja | m3 | 7 | 0
- | Oplata | m2 | 46 | 0
- | Beton podne ploče | m3 | 2 | 0
- | Armatura. | kg | 800 | 0
5. | Izrada arm. bet. nadtemeljnog ziđa u dvostrukoj oplati, dobava betona, ugradba i zaštita. U gornjoj zoni ugrađuje se serklažna armatura. Veliki presjek beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB-30).
- | Kotlovnica i spremište - beton | m3 | 4 | 0
- | Oplata | m2 | 18 | 0
6. | Izvedba arm. bet. Greda, nadvoja, vertikalnih i horizontalnih serklaža. Dobava betona, ugradba i zaštita. Mali presjek beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB-30).
- | Škola - beton | m3 | 2.5 | 0
| Oplata | m2 | 20 | 0
- | Kotlovnica i spremište - beton | m3 | 7.8 | 0
| Oplata | m2 | 70 | 0
7. | Izrada armirano betonskog plašta dimnjaka. Prije betoniranja oko dimnjaka postaviti sloj polisterena Dobava betona, ugradba i zaštita. Mali presjek beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB-30).
- | Beton | m3 | 3.8 | 0
- | Oplata | m2 | 40 | 0
- | Polistiren d=5 cm | m2 | 22 | 0
8. | Izrada arm. betonskih tankih stijena, dna i pokrovne ploče energetskog kanala. Kanal se izvodi u zemlji u oplati. Dobava betona, ugradba i zaštita. Mali presjek beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB-30), vodonepropustan.
- | Beton | m3 | 3 | 0
- | Oplata | m2 | 35 | 0
9. | Izrada arm. betonskih jednokrakih ravnih unutarnjih stepenica za tavan. Srednji presjek, beton tlačne čvrstoće C 25/30 (MB-30).
- | Beton | m3 | 3.1 | 0
- | Glatka oplata | m2 | 10 | 0
10. | Izvedba i ugradba armature za ar.bet. konstrukcije.
| - RA B 500 | kg | 2200 | 0
| - MAG B 500 | kg | 1800 | 0
| UKUPNO III. |  |  | 0
IV. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidanje vanjskih nosivih zidova blok opekom. Zidaju se zabatni zidovi. Debljina zida 25 i 30 cm u produženom cem. mortu MM5.
- | Kotlovnica i spremište | m3 | 20.2 | 0
2. | Zaziđivanje otvora i šliceva u zidu od opeke u školi. Zida se punom opekom normalnog formata s uklapanjem u postojeći zid. Rad u malim količinama. | m3 | 3 | 0
3. | Izrada troslojnog izoliranog dimnjaka za priključak trošila za kruto gorivo od prefabriciranih elemenata Ø 20 cm, s ventilacionim kanalom 10/26 cm. Vanjske mjere dimnjaka 36/50 cm s jednim priključkom.
| U stavku ulazi dobava i zidanje dimnjaka prema uputi proizvođača elemenata. Komplet sa svim fazonskim komadima, kondenzacionom posudom i dimnjačkim vratašcima, do pune funkcionalnosti dimnjaka. | m' | 11 | 0
4. | Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm šupljom opekom normalnog formata. Zida se u produženom mortu M5. | m2 | 12 | 0
5. | Žbukanje unutarnjih novih i starih (s kojih je otućena žbuka) zidova od opeke industrijski proizvedenom podložnom i završnom (grubom i finom) produžnom žbukom, uz sve potrebne predradnje prema uputi proizvođača žbuke.
- | Škola | m2 | 330 | 0
- | Kotlovnica i spremište | m2 | 170 | 0
6. | Popravak zida žbuke zida i stropa nakon rušenja zidova i podova. Širina šlica do 40 cm. Spoj sa starom žbukom obraditi da se ne vidi.
- | Škola | m' | 170 | 0
7. | Zidarska obrada špaleta na novo probijenim otvorima u zidu od opeke. Stavka obuhvaća dovođenje otvora u pravilne dimenzije, te žbukanje nakon ugradbe novih prozora.
- | U zidu 45 cm | m' | 50 | 0
8. | Izrada plivajuće podloge na podnim površinama prizemlja(oznaka a) koja se postavlja na horizontalnu hidroizplaciju, a sastoji iz slijedećih slojeva:
- | ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164, debljine 12 cm, ƛ max = 0,03 (W/mK), m' = 3 (kg/m2)
- | PE folija 0,2 mm, polagana s preklopima
- | armirani cementni estrih d = 5 cm | m2 | 164 | 0
9. | Izrada pregradnog zida od dvostrukih gipskartonskih ploča na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Ploče su obostrano dvostruke 2 x 1,25 cm, izol-acija mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 debljine 10 cm ƛ max = 0,04 (W/mK), m' = 3 (kg/m2). Mineralna vuna negoriva klasa A1, hidrofobna bez sastojaka štetnih za ljude. Ukupna debljina zida 15 cm. Oznaka zida Z5.
Zid je viši od 3 m. U stavku ulazi bandažiranje spojeva i sve podkonstrukcije za dovratnike.
| Sve komplet | m2 | 40 | 0
10. | Izrada pregradnog zida od dvostrukih gipskartonskih ploča na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Ploče su obostrano dvostruke 2 x 1,25 cm, izolacija mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 debljine 7,5 cm ƛ max = 0,04 (W/mK), m' = 2,25 (kg/m2). Mineralna vuna negoriva klasa A1, hidrofobna bez sastojaka štetnih za ljude. Ukupna debljina zida 12,5 cm. Oznaka zida Z4.
Zid je viši od 3 m. U stavku ulazi bandažiranje spojeva i sve podkonstrukcije za dovratnike.
| Sve komplet | m2 | 65 | 0
11. | Oblaganje zida i podgleda stepenica prema negrijanom prostoru (stepenice za podrum i tavan), oznaka Z6 sa slijedećim slojevima:
- | Sloj miner. vune ƛ max = 0,04 (W/mK), d=12 cm.
Mineralna vuna za vertikalno oblaganje zidova, negoriva, hidrofobna, bez sastojaka štetnih za ljude
- | PE folija
- | Gipskartonske ploče 1,25 cm na vlastitoj podkonstrukciji.
| Sve komplet. | m2 | 80 | 0
12. | Izrada ravnog toplinski izoliranog licenciranog spuštenog stropa od gipskartonskih protupožarnih ploča, vatrootpornosti 60 min, F60. Dobavljač i Izvođač daju atest za traženu vatrootpornost.
Strop je na vlastitoj metalnoj podkonstrukciji, obloga i podgled dvostruke vatrootporne GK ploče 2x15 mm, odnosno prema tehnologiji proizvođača ploča.
Strop je ovješen na drveni grednik, visina ovješenja 80 cm. Na strop je položena PE folija 0.2mm, mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 debljine 20 cm ƛ max = 0,04 (W/mK), m' = 6 (kg/m2), položena u 2 sloja. Mineralna vuna negoriva klasa A1, hidrofobna bez sastojaka štetnih za ljude. Donji sloj jednostrano kaširan s alu folijom. Ukupna debljina stropa cca 25 cm.
| Sve komplet | m2 | 152 | 0
13. | Obloga ventilacionog kanala s gipskartonskim pločama na vlastitoj metalnoj podkonstrukciji. Obloga vatrootpornosti 60 min, F60. Sve prema detaljima Proizvođača ploča.
| Atesti vatrootpornosti ukljućeni. | m2 | 16 | 0
14. | Toplinska izolacija vanjskog zida (oznaka Z2). Oblaganje vanjskog zida - južna fasada sa slijedećim slojevima:
- | Sloj miner. vune (MW) prema HRN EN 13162 debljine 14 cm ƛ max = 0,04 (W/mK), m' = 4,2 (kg/m2).
Mineralna vuna za vertikalno oblaganje zidova, negoriva, hidrofobna, bez sastojaka štetnih za ljude
- | PE folija
- | Dvostruke gipskartonske ploče 2x1,25 cm na vlastitoj podkonstrukciji.
| Zid se oblaže s unutarnje strane. Sve završne lajsne su u stavki. Obračun bez odbitaka prozora, bez dodataka za obradu oko prozora. Špalete prozora se oblažu u Stavki 15. Sve komplet. | m2 | 120 | 0
15. | Toplinska izolacija vanjskog zida i špaleta prozora (oznaka Z2 i Z1'). Oblaganje vanjskog zida južna fasada špalete i zapadna fasada sa slijedećim slojevima:
- | Sloj miner. vune (MW) prema HRN EN 13162 debljine 5 cm ƛ max = 0,04 (W/mK).
Mineralna vuna za vertikalno oblaganje zidova, negoriva, hidrofobna, bez sastojaka štetnih za ljude
- | PE folija
- | Gipskartonske ploče 1,25 cm na vlastitoj podkonstrukciji.
| Zid se oblaže s unutarnje strane. Sve završne lajsne su u stavki. Sve komplet. | m2 | 100 | 0
16. | Dobava i ugradba montažnih nadvoja u pregradnim zidovima 12 cm. | m' | 7 | 0
17. | Dobava i ugradba metalnih pragova. | m' | 10 | 0
18. | Zatvaranje šliceva u zidu od opeke nakon provođenja instalacija. Šlic širine cca 10 cm | m' | 60 | 0
19. | Zatvaranje šliceva u betonskoj podlozi poda nakon provođenja instalacija. Šlic širine cca 20 cm | m' | 10 | 0
20. | Zaziđivanje između rogova sa zidom od opeke d=12 cm, visina cca 30 cm.
- | Kotlovnica i spremište | m' | 40 | 0
21. | Dobava i ugradba unutarnjih prozorskih klupčica od prefabriciranog drvenog materijala.
| Širina klupčice 35 cm. | m' | 40 | 0
22. | Zidarska pripomoć kod raznih radova, odobrena i evidentirana dnevnikom.
| R V | sati | 84 | 0
| R III | sati | 84 | 0
23. | Dobava prijenosnih protupožarnih aparata S9 i S6 kompletiranih s metalnim ormarićem s prednjom staklenom plohom i vratima za zaključavanje.
- | Aparat S9 | kom | 2 | 0
- | Aparat S6 | kom | 2 | 0
24. | Čišćenje građevine za vrijeme radova te nakon završetka svih radova. | kom | 1 | 0
| UKUPNO IV. |  |  | 0
V. | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Izvedba horizont. hidroizolacije zidova. Izvodi se:
- | hladni bitumenski premaz
- | 2 sloja bitumenske trake s uloškom staklene tkanine, debljine 4 mm, položene varenjem 100%. Kao FLEX - BITUFIKS GV - 4
- | Kotlovnica i spremište | m2 | 7 | 0
2. | Izrada horizontalne hidroizolacije poda, izvodi se na pripremljenu betonsku podlogu. Izvodi se:
- | hladni bitumenski namaz izveden na pripremljenu betonsku podlogu;
- | 2 sloja bitum. trake s uloškom staklene tkanine težine 200 gr/m2, bitumen s dodatkom elastomera, traka debljine 4 mm, položena varenjem 100%;
- | Škola | m2 | 164 | 0
- | Kotlovnica i spremište | m2 | 40 | 0
- | Instalacijski kanal | m2 | 22 | 0
3. | Izrada vertikalne hidroizolacije vanjskog zida škole - južna fasada oznaka Z2', bitumenskom trakom s uloškom staklene tkanine, debljine 4 mm. Traka se lijepi na postojeći zid s unutarnje strane. | m2 | 22 | 0
4. | Izrada toplinske izolacije i podgleda kosog krova gospodarske zgrade, koja se postavlja između i ispod rogova, a sastoji se od slijedećih slojeva:
- | Sloj mineralne vune ƛ max = 0,04 W/(mK), d=10 cm.
Mineralna vuna se polaže između rogova, negoriva klasa A1, hidrofobna, bez sastojaka štetnih za ljude.
- | Sloj mineralne vune ƛ max = 0,04 W/(mK), d=5 cm.
Mineralna vuna se polaže ispod rogova, negoriva klasa A1, hidrofobna, bez sastojaka štetnih za ljude.
- | PE folija
- | Jednoslojne gipskartonske ploče 1,25 cm, na vlastitoj metalnoj podkonstrukciji.
| Sve komplet - svi gore opisani slojevi, oblaže se podgled kotlovnice i spremišta. | m2 | 55 | 0
5. | Izrada hidroizolacijskog polimer cementnog dvokomponentnog premaza d=0,2 cm, na arm.bet. Vertikalnim serklažima. Sve prema uputi proizvođača. | m2 | 2 | 0
| UKUPNO V. |  |  | 0
VI. | TESARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Sve drvene elemente obavezno premazati insekticidno - fungicidnim premazom, što je uračunato u datim jediničnim cijenama.
1. | Dobava i izrada drvene krovne konstrukcije dvostršnog krovišta od suhe jelove građe, četinar II klase. Dimenzije građe prema statičkom računu.
- | Kotlovnica i spremište | m3 | 5.5 | 0
2. | Dvostruko letvanje krova za pokrov biber crijepom, gusto pokrivanje . Donje letve 5/5 cm polaže se po rogu, a gornje letve 5/3 cm paralelno sa strehom, razmak za gusto pokrivanje.
- | Kotlovnica i spremište | m2 | 152 | 0
3. | Dobava i polaganje na rogove prefabriciranih drvenih ploča kao OSB, d=22 mm. U stavku ulazi i vodonepropusne krovna folija, koja se polaže na ploče.
- | Kotlovnica i spremište | m2 | 152 | 0
4. | Dobava, montaža i demontaža fasadne skele izrađene od čeličnih cijevi. Skela mora biti izrađena sukladno mjeramo zaštite na radu i svim propisima
- | škola | m2 | 750 | 0
| UKUPNO VI. |  |  | 0
VII. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
1. | Izrada pokrova dvostrešnog krovišta s utorenim crijepom. Crijep mora imati garanciju 30 godina na smrzavanje. Površina glatka premazana s protektorom, boja crvena.
- | Kotlovnica i spremište | m2 | 152 | 0
2. | Pokrivanje sljemena sa sljemenjacima.
- | Kotlovnica i spremište | m' | 21 | 0
3. | Demontaža krovne limarije na školskoj zgradi radi izrade toplinske fasade.
- | vertikalne odvodne cijevi | m' | 40 | 0
- | opšav zida i krova nadstrešnice ulaza | m' | 8 | 0
4. | Izrada i montaža visečeg žlijeba Ø 14 cm od pocinčanog čeličnog lima 0,55 mm. Žlijeb je kukama od plosnog željeza pričvršćen na rogove.
- | Kotlovnica i spremište | m' | 42 | 0
5. | Dobava i montaža vertikalnih odvodnih cijevi Ø 10 cm, te fazonskih komada od čelično pocinčanog lima d=0,55 mm.
Cijevi se obujmicama od plosnog željeza učvršćuju u fasadu. Lim je finalno obrađen u boji po izboru projektanta.
- | škola, cijevi | m' | 40 | 0
- | Labuđi vrat | kom | 4 | 0
- | Kotlovnica i spremište, cijevi | m' | 16 | 0
- | Labuđi vrat | kom | 4 | 0
6. | Izrada i montaža opšava dimnjaka od čeličnog pocinčanog lima d = 0,55 mm, r.š. 50 cm.
- | Kotlovnica i spremište | m' | 4 | 0
7. | Izrada i montaža opšava zabatnog ruba krova (veterlajsna) od čeličnog pocinčanog lima d = 0,55 mm, r.š. 50 cm.
Opšav je s okapnicom i stoječim falcom. Lim je finalno obrađen u boji po izboru projektanta.
- | Kotlovnica i spremište | m' | 14.5 | 0
8. | Izrada i montaža opšava zida uz nadstrešnicu ulaza od čeličnog pocinčanog lima d = 0,55 mm, r.š. 50 cm. Lim je finalno obrađen u boji po izboru projektanta.
- | škola | m' | 9 | 0
9. | Prerada limenog opšava strehe na krovu škole radi izrade toplinske fasade, proširenje za 16 cm.
Rad obuhvaća:
- | Demontaža prvog reda crijepa i letve.
- | Demontaža postojećeg ležećeg žlijeba
- | Demontaža rubnog lima ispod ležećeg žlijeba
- | Dobava i montaža novog rubnog lima s okapnicom čelično pocinčani lim 0,55 mm, razvijena širina 16 cm veća od postojećeg.
- | Ponovna montaža postojećeg ležećeg žlijeba
- | Ponovna montaža crijepa s potpunim uklapanjem u postojeći pokrov.
| Sve komplet | m' | 17.5 | 0
10. | Prerada zabatnog ruba krova škole, pokrivenog biber crijepom radi izrade toplinske fasade, proširenje krova za 16 cm.
Rad obuhvaća:
- | Demontaža zadnjeg reda crijepova i polucrijepova na zabatu
- | Demontaža postojećeg limenog opšava zabatnog ruba krova, veterlajsne
- | Produžetak letava za 16 cm, pričvršćenje na zid
- | Dobava i montaža novog opšava zabata (veterlajsna) od čelično pocinčani lim 0,55 mm. Opšav je s okapnicom visine 8 cm i stojećim falcom. Okapnica min 3 cm udaljena od fasade. Lim je finalno obrađen u boji po izboru projektanta. Pričvršćen kukama od plosnog željeza.
- | Pokrivanje ruba krova s biber crijepom s potpunim uklapanjem u postojeći pokrov. Pokriva se po kosini krova s polucrijepom i punim crijepom.
| Sve komplet | m' | 33 | 0
11. | Zatvaranje krova na školi nakon rušenja dimnjaka. Rad obuhvaća:
- | Demontaža limenog opšava
- | Letvanje krova
- | Pokrivanje biber crijepom s uklapanjem u postojeći pokrov
| Sve komplet, površina zahvata cca 1 m2 | kom | 2 | 0
12. | Dobava i ugradba vanjske prozorske klupčice od alu lima 0,7 mm, plastificiranog u boji po izboru projektanta. Širina klupčice cca 35 cm, završava s okapnicom. Strana uz prozor vertikalno podignuta, brtvljenje s trajno plastičnim kitom.
- | škola | m' | 45 | 0
| UKUPNO VII. |  |  | 0
VIII. | STOLARSKI RADOVI
A) | Unutarnja drvena stolarija
Sve mjere za stolariju obavezno kontrolirati na licu mjesta. Obratiti pažnju na čistoću ugradbe ponovno ličenje se ne predviđa. U cijenu po kom, odnosno po m2 za sve stavke stolarskih radova uračunati dobavu i ugradbu, sav potreban okov, ostakljenje staklom i finalnu obradu (završni premaz) prema opisu, sve završne kutne lajsne. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima za stolarske radove.
Ugradnja uključuje dopremu stavke na gradilište, ugradnju, montažu, stolarsko spajanje kod ugradnje složenijih stavki sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom (pokrovne letvice, purpen, bitrax traka i dr. ).
Sve stavke se izvode prema shemi stolarije
Unutarnja vrata se izrađuju s dovratnikom od punog drva, s potpunim opšavom zida (širina zida 16 cm). Vratno krilo izrađeno od drvenog rastera spojeno čepovima i ljepilom, obloženo šperpločom d = 8 mm. Vrata su pripremljena za ličenje i finalno obrađena.
Okov za vrata standardni.
Finalna obrada, za unutarnja vrata je premaz poliuretanskim bojama do potpune pokrivnosti. Završni premaz poliuretanskim lakom. Ličenje se izvodi u radioni a u stavci su i sve potrebne predradnje, grundiranja i pripreme za ličenje, sve prema uputama proizvođača boje.
Jedinična cijena pojedine pozicije uključuje kompletnu izvedbu do pune funkcionalnosti, ugradbu i montažu s završnom obradom, ostakljenje staklom prema opisu stavke, sav potreban okov, kutne i pokrivne letve, prag od mesinganog profila 5/30 mm.
1. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih drvenih punih zaokretnih vrata. Vrata su u zidarskom otvoru 92/207 cm. Svijetli otvor vrata 80/200 cm
Dovratnik izrađen od smrekovine, kao potpuni opšav zida (20 cm). Vratno krilo je izrađeno od drvenog rastera. Drveni raster spajati s čepovima i ljepilom. Obloženo je šperpločom d=8 mm, pripremljeno za ličenje.
Finalna obrada poliuretanskim bojama u radioni ulazi u stavku.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 90/205 cm | kom | 4 | 0
2. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih drvenih punih zaokretnih vrata. Vrata su u zidarskom otvoru 82/207 cm. Svijetli otvor vrata 70/200 cm
Dovratnik izrađen od smrekovine, kao potpuni opšav zida (20 cm). Vratno krilo je izrađeno od drvenog rastera. Drveni raster spajati s čepovima i ljepilom. Obloženo je šperpločom d=8 mm, pripremljeno za ličenje.
Finalna obrada poliuretanskim bojama u radioni ulazi u stavku.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 80/205 cm | kom | 1 | 0
3. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih drvenih punih zaokretnih vrata. Vrata su u zidarskom otvoru 72/207 cm. Svijetli otvor vrata 60/200 cm
'Dovratnik izrađen od smrekovine, kao potpuni opšav zida (20 cm). Vratno krilo je izrađeno od drvenog rastera.
Drveni raster spajati s čepovima i ljepilom. Obloženo je šperpločom d=8 mm, pripremljeno za ličenje.
Finalna obrada poliuretanskim bojama u radioni ulazi u stavku.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 70/205 cm | kom | 1 | 0
4. | Sve isto kao St.3., samo su vrata s nadsvijetlom u zidarskom otvoru 72/277 cm. Nadsvijetlo fiksno ostakljeno staklom 4 mm.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 70/270 cm | kom | 6 | 0
5. | Izrada, doprema i ugradba dvokrilnih drvenih ostakljenih zaokretnih vrata za blagovaonicu. Vrata su u zidarskom otvoru 162/222 cm. Svijetli otvor vrata 150/215 cm
Dovratnik izrađen od smrekovine, kao potpuni opšav zida (20 cm). Vratno krilo je od punog drva, smrekovina. U donjem dijelu je puni parapet a u gornjem 4 ostakljene kazete. Ostakljenje laminirano staklo 6 mm (33.1).
Finalna obrada poliuretanskim bojama u radioni.
Sve prema shemi stolarije.
| Veličina vrata 160/220 cm | kom | 1 | 0
B) | PVC vanjska stolarija
Sve mjere za stolariju obavezno kontrolirati na licu mjesta. Mjere stolarije mogu biti neznatno različite od onih u shemama, što ne mijenja jediničnu cijenu stavke.Obratiti pažnju na čistoću ugrade. U cijenu po komadu, odnosno po m², za sve stavke uračunati dobavu i ugradbu, sav potreban okov, ostakljenje staklom prema opisu, sve završne i kutne lajsne. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima za prozore i vrata.
Ugradnja uključuje dopremu stavke na gradilište, ugradnju, montažu, stolarsko spajanje kod ugradnje složenijih stavki sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom (pokrovne letvice, purpen, hidro- izolaciona traka i dr.).
Ugradnju stolarije izvesti prema smjernicama RAL i smjernicama dobavljačasistema što podrazumijeva: - ugradnju prozora na vanjsku stranu špalete (kod ETICS fasade) - ugradnja prozora na sistemski PVC bazni profil - ugradnja hidroizolacijskih paropropusnih folija sa vanjske strane - ugradnja paropropusnih folija s unutarnje strane - ispuna bočne fuge mineralnom vunom - brtvljenje spojeva sa žbukom ili fasadnom ekspandirajućom brtvom
Sve stavke se izvode prema shemama. Detalje mora odobriti projektant.
Svi prozori i vanjska vrata izvode se od PVC profila, ostakljenje IZO staklom i moraju osiguravati otpornost na opterećenje vjetrom, vodonepropusnost, toplinsku i zvučnu zaštitu. Sve tehničke karakteristike sukladno normi HRN EN 14351-1. Prozori moraju ispunjavati sve zahtjeve propisane Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06). Dobavljač prozora mora prije ugradbe dostaviti dokaze sukladnosti s zahtjevima tehničkog propisa.
PVC profili za doprozornike i krila su min peterokomorni s čeličnim ojačanjima u doprozorniku i krilu.Brtvljenje dvostrukom neprekinutom brtvom na krilu i doprozorniku.
Ostakljenje IZO staklom 4+16+4 LOW E. Prostor između stakala je ispunjen plinom - argon, a jedno staklo s unutarnje strane obrađeno je s LOW E oblogom. Koeficijent provodljivosti za staklo Ust = 1,1W/m2K, a ukupni koeficijent prolaska topline za prozore U max = 1,4W/m2K. Radi zaštite, brtvljenje krila i doprozornika izvesti neprekinuto s dva brtvila. U donjem dijelu doprozornika ugraditi okapnicu od plastificiranog alu lima u bijeloj boji.
Sav okov mora biti metalni i jače izvedbe.
Jedinična cijena pojedine pozicije uključuje kompletnu izvedbu do pune funkcionalnosti, ugradbu i montažu sa završnom obradom, ostakljenje IZO staklom - jedno staklo LOW E obloga, sav potreban okov, kutne i pokrivne letve te vanjsu prozorsku klupčicu od plastificiranog aluminijskog materijala.
6. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnog otklopno zaokretnog prozora s otklopnim nadsvjetlom. Prozor je u zidarskom otvoru 110/180 cm.
Prozor je izrađen od tipskih PVC profila minimum peterokomorni s čeličnim ojačanjem u doprozorni-ku i krila. Prozor je u bijeloj boji.
'Ostakljenje IZO staklom 4+16+4 LOW E. Prostor između stakala je ispunjen plinom - argon, a jedno staklo s unutarnje strane obrađeno je s LOW E oblogom. Otvaranje nadsvjetla ventusom.
Sve prema shemi PVC stolarije, St.1.
| Veličina prozora 108/178 cm | kom | 19 | 0
7. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnog otklopno zaokretnog prozora, u zidarskom otvoru 62/92 cm.
Prozor je izrađen od tipskih PVC profila minimum peterokomorni s čeličnim ojačanjem u doprozorniku i krila. Prozor je u bijeloj boji.
Ostakljenje IZO staklom 4+16+4 LOW E. Prostor između stakala je ispunjen plinom - argon, a jedno staklo s unutarnje strane obrađeno je s LOW E oblogom.
Sve prema shemi PVC stolarije. St.2.
| Veličina prozora 60/90 cm | kom | 9 | 0
8. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnog otklopno zaokretnog prozora, u zid. otvoru 102/142 cm.
Prozor je izrađen od tipskih PVC profila minimum peterokomorni s čeličnim ojačanjem u doprozorni-ku i krila. Prozor je u bijeloj boji.
'Ostakljenje IZO staklom 4+16+4 LOW E. Prostor između stakala je ispunjen plinom - argon, a jedno staklo s unutarnje strane obrađeno je s LOW E oblogom.
Sve prema shemi PVC stolarije. St.3.
| Veličina prozora 100/140 cm | kom | 1 | 0
9. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnog otklopnog prozora, u zid. otvoru 122/122 cm.
Prozor je izrađen od tipskih PVC profila minimum peterokomorni s čeličnim ojačanjem u doprozorni-ku i krila. Prozor je u bijeloj boji.
Ostakljenje IZO staklom 4+16+4 LOW E. Prostor između stakala je ispunjen plinom - argon, a jedno staklo s unutarnje strane obrađeno je s LOW E oblogom.
Sve prema shemi PVC stolarije. St.4.
| Veličina prozora 120/120 cm | kom | 2 | 0
10. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnog otklopnog prozora, u zid. otvoru 102/62 cm.
Prozor je izrađen od tipskih PVC profila minimum peterokomorni s čeličnim ojačanjem u doprozorni-ku i krila. Prozor je u bijeloj boji.
'Ostakljenje IZO staklom 4+16+4 LOW E. Prostor između stakala je ispunjen plinom - argon, a jedno staklo s unutarnje strane obrađeno je s LOW E oblogom.
Sve prema shemi PVC stolarije. St.5.
| Veličina prozora 100/60 cm | kom | 1 | 0
11. | Izrada, doprema i ugradba unutarnje stijene - šaltera za izdavanje hrane i povrat suđa. Stijena je s jednim vertikalno podiznim kliznim krilom (donje) i gornjim fiksnim krilom.
Stijena je izrađena od tipskih PVC profila minim-um peterokomorni s čeličnim ojačanjem u doproz-orniku i krila. Stijena je u bijeloj boji.
'Ostakljenje sigurnosnim lameniranim staklom 6 mm (33.1). Okov je za klizno podizne stijene.
Sve prema shemi PVC stolarije. St.6.
| Veličina stijene 110/135 cm | kom | 2 | 0
12. | Izrada, dobava i ugradba panel zavjesa
| Veličina zavjese 150/200 cm | kom | 19 | 0
| UKUPNO VIII. |  |  | 0
IX. | BRAVARSKI RADOVI
Aluminijska i crna bravarija
U cijenu po komadu uračunati izradu, dopremu i ugradnju na gradilištu. Sve mjere obavezno provjeriti na licu mjesta. Sva alu bravarija izrađena je od tipskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Unutarnja bravarija bez prekida toplinskog mosta. Plastificiranje alu. bravarije ulazi u stavku, kao i ostakljenje prema opisu stavke. Sve stavke se izvode prema shemi bravarije. Prije izrade, detalje dogovoriti s projektantom, izrada detalja ulazi u stavku.
Kod stavaka crne bravarije zaštitni premaz ulazi u stavku te finalna obrada.
Svi prozori i vanjske stijene moraju osiguravati otpornost na opterećenje vjetrom, vodonepropusnost, toplinsku i zvućnu zaštitu. Sve tehničke karakteristike sukladno normi HRN EN 14351-1. Prozori i vanjske stijene moraju ispunjavati sve zahtjeve propisane Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06) i zahtjevima Tehničkog pravilnika o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08).
Sva vanjska alu bravarija izvodi se s alu profilima s visokim izolacionim svojstvima i prekinutim toplinskim mostom. Brtvljenje krila i doprozornika izvesti neprekinuto s dvije brtve.
Ostakljenje prozora izvesti s dvostrukim IZO staklom 4 mm + 16 mm Argon 90% + 4 mm LOW E.
Kod ugradbe okova (ručka za otvaranje) voditi računa da se prozori otvaraju dohvatom ruke. Sva otklopna nadsvjetla otvaraju se sa ventusom
Ugradnju stijene izvesti prema uputama dobavljača profila, sa svim pomoćnim materijalima (brtve, hidroizolacije).
Jedinična cijena pojedine pozicije uključuje kompletnu izvedbu do pune funkcionalnosti, ugradbu i montažu s završnom obradom, ostakljenje staklom prema opisu stavke, sav potreban okov, kutne i pokrivne letve i prozorske klupčice ili pragove.
Prije izrade sve mjere provjeriti na licu mjesta.
1. | Izrada, doprema i ugradba vanjske bravarske stijene s dvokrilnim zaokretnim vratima i s ostakljenim fiksnim bočnim krilom s punim parapetom u zidarskom otvoru 292/265 cm. Svjetli otvor vrata 2x90/200 cm.
Stijena je izrađena od alu profila s prekinutim toplinskim mostom. Finalna obrada plastificira- nje u boji po izboru projektanta, boja prema RAL-u.
Vratno krilo je puno, toplinski izolirano PU smjesom. Bočno krilo je s otklopno zaokretnim prozorom. U donjem dijelu krila je puni parapet od alu lima 2 mm ispunjen PU smjesom.
Iznad vrata je fiksno ostakljeno nadsvjetlo, a iznad prozora je nadsvjetlo otklopno, otvaranje s ventus- om.
Ostakljenje je IZO staklom 4+16+4 mm. Ust max =1,1 W/m2 K, ukupni koeficijent prolaza topline vrata U max =1,8 W/m2 K.
Vrata se otvaraju na potisak, ručka obostrana Ø 30 mm. Vrata su s bravom s ključem. Lijevo krilo se stalno otvara, a desno po potrebi. Finalna obradea plastificiranje u boji po izboru projektanta.
Sve prema shemi alu bravarije. Ugradba u kotlovnici i spremištu.
| Veličina vrata 290/263 cm | kom | 2 | 0
2. | Izrada, doprema i ugradba jednokrilnih unutarnjih punih protupožarnih zaokretnih vrata, čelične izvedbe u zidarskom otvoru 92/207 cm. Vrata se ugrađuju na stubištu za tavan.
Vrata su puna izrađena od čelično pocinčanog lima vatrootpornost 60 min F60. Brtve protupož-arne i dimo nepropusne. Brava za protupožarna vrata standardne izvedbe - cilindar s tri ključa.
| Ugradba suha, završna obrada plastificirana po RAL karti. Veličina vrata 90/205 cm. | kom | 1 | 0
| UKUPNO IX. |  |  | 0
X. | FASADERSKI RADOVI
1. | Ručno pažljivo obijanje ravne trošne vapneno cementne žbuke d=2-3 cm južnog pročelja, s čišćenjem reški do dubine 10 mm. Obija se samo vlažna i oštećena žbuka, procjena 50% postojeće fasade. Nakon obijanja površinu oprati vodom.
| Radove izvoditi pažljivo da se ne oštete istaci od opeke. Šutu deponirati na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 plošne površine. | m2 | 90 | 0
2. | Ručno obijanje ravne trošne vapneno cementne žbuke pročelja d=2-3 cm. Obija se žbuka sjeverog, istočnog i zapadnog pročelja škole, s čišćenjem reški do dubine 10 mm. Nakon obijanja površinu oprati vodom. Šutu deponirati na gradilišnu deponiju. U stavci je i obijanje uništenih profilacija. Obračun po m2 plošne površine.
- | Ravna žbuka pročelja | m2 | 480 | 0
- | Vućene profilacije međukatnog vijenca, obija se žbuka i zidani istaci sve do ravnine zida. | m' | 48 | 0
3. | Izrada grube i fine ravne glatke žbuke južnog pročelja na mjestima gdje je žbuka otučena, Žbuka- nje se izvodi s cementnom vapnenom podložnom žbukom za ručno žbukanje i mineralno hidrofobir-anom vanjskom žbukom za fino zaribavanje. Žbuka se nanosi na pos-tojeći zid od opeke u prizemlju i katu, na prethod-no nabaćen cementni špric (koji je u stavki).
Svi slojevi i pripremni radovi na zidu prema recepturi proizvođača žbuke za žbukanje na starim zidovima ulaze u stavku. Žbuka je ravna s glatkom površinom. Spoj nove i stare žbuke pažljivo obraditi.
Slojeve profilacija (pilastri, doprozornici) oko prozora izvoditi s dodatnim podložnim slojem žbuke uz rabiciranje.
a. | Podložna, cementno vapnena žbuka debljina sloja 2 - 2,5 cm. Nanosi se na prethodno nanesen cementni špric. Priprema podloge (sn veza, grund) i cem. špric ulazi u stavku | m2 | 90 | 0
b. | Dodatni sloj podložne, cementno vapnena žbuka za ručno žbukanje, debljina sloja 2 cm. Nanosi se na prethodno nabačenu podložnu žbuku (st.a). Ukupna debljina žbuke 4 cm. Nanosi se oko prozora, širina okvira 20 cm. | m' | 70 | 0
c. | Dodatni sloj podložne, cementno vapnena žbuka za ručno žbukanje, debljina sloja 2 cm. Nanosi se na prethodno nabačenu podložnu žbuku (st.a). Ukupna debljina žbuke 4 cm. Nanosi se na ukrase ispod prozora. | m2 | 10 | 0
d. | Završna mineralna, hidrofobirana žbuka, fino zaglađena (st.a. ili b.). Nanosi se na podložnu žbuku. Debljina završne žbuke 0,5 cm. | m2 | 100 | 0
4. | Popravak žbuke ravnih vučenih profiliranih vijenaca na istacima od opeke. Žbuka podložna i završna fino zaglađena.
Ukupna debljina žbuke 2,5 - 4 cm. Rad uključuje obijanje žbuke trošnih i oštećenih dijelova vijenca te popravak istih.
- | Završni vjenac razvijena širina do 80 cm | m' | 17 | 0
- | Razdjelni vjenac razvijena širina 60 cm | m' | 17 | 0
- | Vjenac ispod prozora razvijena širina 60 cm | m' | 17 | 0
- | Klupčica ispod prozora r.š. 30 cm | m' | 9 | 0
- | Vjenac iznad prozora razvijena širina 40 cm | m' | 9 | 0
5. | Izrada grube i fine ravne glatke žbuke pročelja na mjestima gdje je žbuka otučena, žbukanje se izvodi s cementnom vapnenom podložnom žbukom za ručno žbukanje i mineralno hidrofobiranom vanjskom žbukom za fino zaribavanje. Žbuka se nanosi na postojeći zid od opeke u na prethodno nabaćen cementni špric (koji je u stavki). Debljina podložne žbuke 2-3 cm, završne žbuke 0,5 cm.
Svi slojevi i pripremni radovi na zidu prema recepturi proizvođača žbuke za žbukanje na starim zidovima ulaze u stavku. Žbuka je ravna s glatkom površinom. Spoj nove i stare žbuke pažljivo obraditi.
- | Kotlovnica i spremište | m2 | 160 | 0
6. | Izrada toplinske fasade (povezani toplinski fasani sustav) ETICS sa završnim dekorativnim slojem. Polaže se na čvrstu, suhu i izravnatu zidnu podlogu sve prema uputi proizvođača. Polaže se na sjevernu, zapadnu i istočnu fasadu škole.
- | Zidnu podlogu prije postave ploča izravnati sa žbukom za izravnavanje.
- | Fasadne ploče mineralne vune (MW) prema HRN EN13162, ƛ max = 0,04 (W/mK), m' = 4,2 (kg/m2) klasa negorivosti A1, debljine 14 cm, lijepe se s masom polimercementnog ljepila i mehanički sidre sa specijalnim pričvrsnim vijcima.
- | Na ploče se nanosi specijalna masa, polimercementna žbuka d = 0,5 cm, u dva sloja uz utiskivanje armaturne staklene mrežice po cijeloj površini, te ojačavanje uglova i rubova otvora.
- | Završni dekorativni sloj je pigmentirana, tankoslo-jna silikatna hidrofobna žbuka fine zrnate strukture, d = 0,3 cm, u boji po izboru projektanta.
Uz prozore se izvode okviri sa slojem mineralne vune d = 2 cm, koja se lijepi na prethodne fasadne ploče. Širina okvira 20 cm.
U stavku ulaze svi slojevi prema uputi proizvođača te svi početni i završni profili kao i profili za ojačanje uglova i rubova otvora. Obračun po stvarno izvedenim površinama bez odbijanja otvora.
| Sve komplet | m2 | 480 | 0
7. | Obrada donjih dijelova zida s vodoodbojnom žbukom za žbukanje sokla i zidova pod utjecajem kapilarne vlage. Prije nanošenja sokl žbuke podlogu obraditi s vodoodbojnim špricom.
Sve prema uputi proizvođača, završna obrada zaglađena.
- | škola | m2 | 85 | 0
8. | Obrada sokla slijedećim slojevima:
- | Zatvaranje zida od kamena s vodoodbojnom žbukom za zidove pod utjecajom vlage
- | Polimer cementno ljepilo 0,2 cm
- | Ekstrudirani stiropor XPS-R debljine 8,0 cm
- | Polimer - cem.mort + st.mrežica deb. 0,4 cm
- | završni zrnati dekorativni pigmentirani ravni sloj drbljine 3mm | m2 | 36 | 0
9. | Ličenje fasade s mineral silikatnom bojom.
Boja se nanosi na finu mineralnu žbuku do potpune pokrivnosti u najmanje dva premaza. Fasada će se izvesti u dvije boje. Pripremu podloge izvesti u svemu prema uputi proizvođača s temeljnim premazom i svim ostalim pripremnim premazima.
Obračun se izvodi prema stvarnoj površini. Obračun vjenca prema građevinskim normama, kao dodatak površini pročelja
- | Škola | m2 | 240 | 0
- | Kotlovnica i spremište | m2 | 160 | 0
10. | Dobava i postava zaštite prozora i vrata na fasadi, PVC folijom pričvršćenom okvirima od letvica na doprozornike. | m2 | 68 | 0
| UKUPNO X. |  |  | 0
XI. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojanje starih zidova i stropova sintetskim disperzivnim bojama, minimum 3 premaza s gletanjem i svim potrebnim predradnjama, do pune pokrivnosti. U stavku ulazi i struganje starih naslaga boje.
- | Škola | m2 | 800 | 0
- | Kotlovnica i spremište | m2 | 150 | 0
2. | Bojanje donjih dijelova zida, do visine 160 cm s perivom bojom uz sve potrebne predradnje.
- | ličenje do pune pokrivnosti minimalno 3 x | m2 | 350 | 0
3. | Ličenje zidova i stropova od gips kartonskih ploča disperzivnim bojama, min 3 premaza sa svim potrebnim predradnjama.
- | Škola | m2 | 430 | 0
- | Kotlovnica i spremište | m2 | 54 | 0
4. | Ličenje stare stolarije, drvenih unutarnjih vrata s poliuretanskim bojama. Zadnji premaz lak. Stavka uključuje skidanje starih naslaga boje i sve potrebne predradnje. | m2 | 70 | 0
| UKUPNO XI. |  |  | 0
XII. | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i opločenje zidova zidnim keramičkim pločicama ljepljenim na pripremljenu podlogu s nenaglašenim spojnicama. Veličina pločica 30/20 ili 20/20 cm. II klasa, standardni program, glazirane. Opločenje se vrši rešku na rešku. Visina opločenja 220 cm. | m2 | 112 | 0
2. | Dobava materijala i opločenje podova sanitarnog čvora, podnim gres protukliznim pločicama II klase standardni program. Pločice se ljepe na cementni estrih. Vel. pločice 20 x 30 cm. | m2 | 10 | 0
3. | Dobava materijala i opločenje poda kuhinje, podnim gres protukliznim pločicama I klase standardni program,. Pločice se ljepe na cementni estrih. Vel. pločice 20 x 30 ili 30 x 30 cm. | m2 | 20 | 0
4. | Dobava materijala i opločenja poda hodnika klinker I klasa protukliznim keramičkim pločicama, koje se polažu ljepljenjem, na cementni estrih. Vel. pločica 30 x 30 cm. | m2 | 28 | 0
5. | Dobava materijala i opločenja poda kotlovnice klinker II klasa protukliznim keramičkim pločica-ma, koje se polažu ljepljenjem. Pločice su otporne na mraz. Vel. pločica 30 x 30 cm. | m2 | 40 | 0
6. | Dobava materijala i opločenja poda rampe klinker II klasa protukliznim keramičkim pločicama, koje se polažu ljepljenjem. Pločice su otporne na mraz. Vel. pločica 30 x 30 cm. | m2 | 18 | 0
7. | Opločenje sokla, gres keramikom. | m' | 50 | 0
| UKUPNO XII. |  |  | 0
XIII. | PARKETARSKI RADOVI
1. | Dobava i postava parketnog poda u prostorijama prizemlja (škola). Parket hrastov S klasa, d = 2,2 cm, daščice 4,5 / 30 cm. Parket se lijepi na cem. estrih.
| U stavku ulazi struganje i lakiranje parketa sjajnim lakom najmanje 3 premaza. | m2 | 105 | 0
2. | Demontaža parketnog poda i daščane podloge u hodniku i zbornici na katu. Izravnavanje i popravak blazinica, dobava i ugradba daščane podloge.
Dobava i postava novog parketnog poda. Parket hrastov S klasa, d = 2,2 cm, daščice 4,5 / 30 cm. Parket se polaže na daščani pod.
| U stavku ulazi struganje i lakiranje parketa sjajnim lakom najmanje 3 premaza. | m2 | 48 | 0
3. | Struganje i lakiranje postojećeg parketnog poda sa sjajnim lakom, najmanje 3 premaza. | m2 | 110 | 0
| UKUPNO XIII. |  |  | 0
1. | REKAPITULACIJA:
| I RUŠENJA I DEMONTAŽA |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
| III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  | 0
| IV ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| V IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
| VI TESARSKI RADOVI |  |  | 0
| VII KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
| VIII STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
| IX BRAVARSKI RADOVI |  |  | 0
| X FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
| XI SOBOSLIKARSKOLIČILAĆKI RADOVI |  |  | 0
| XII KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
| XIII PARKETARSKI RADOVI |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
PDV 25%
SVEUKUPNO
| Zagreb, siječanj 2017 |  |  | Troškovnik obradila
Vanja Čiča dipl.inž.arh.

## 02_OPREMA KUHINJE
TROŠKOVNIK - OPREMA KUHINJE- PŠ Desinec
2 | TROŠKOVNIK OPREME KUHINJE
I SPREMIŠTE
1 | HLADNJAK 500 LINOX-2/+8, 2 vrata po visini -Volumen: 510/460 -Iznutra inox, izvana inox, zaobljeni uglovi -2 vrata s bravicom i ključem -Alarm, automatsko otapanje -Priključak struje:0,25kW 230V -Rashladno sredstvo:R 134a -Masa 148/130 kg -Priključak na HACCP Tip: HO_5QO_DEM Dimenzije: 710 x 700 x 2000 mm | kom | 1 |  | 0
2 | OSTAVA S 4 INOX POLICE -Police inox. 4 kom. -Kostur inox:X5CrNi18.10 -Nogice podesive Dimenzije: 1500 x 400 x 1820 mm | kom | 1 |  | 0
3 | Zatvoreni ormar od iverala sa 5 polica - dimenzije 50/60/320 cm | kom | 1 |  | 0
II CRNO SUĐE - priprema mesa i povrća
1 | SUDOPER S 2 VELIKA KORITA -Korito:1 kom. dim.500x500x400 -lnox izvedba: X5CrNi18.10 -odostraga podignuti pertlani rub -lnox podesive nogice -Rešetkasta polica -Izljevni ventil R2"sa sifonom -Izljev 50 Dimenzije: 1200 x 700 x 850 mm | kom | 1 |  | 0
2 | RADNI STOL OTVORENI -lnox izvedba:X5CrNi18.10 -lnox podesive nogice -Polica rešetkasta Dimenzije: 600 x 700 x 850 mm | kom | 1 |  | 0
3 | RADNI STOL OTVORENI -lnox izvedba:X5CrNi18.10 -lnox podesive nogice -Polica rešetkasta -Demontabilna izvedba Dimenzije: 1100 x 700 x 850 mm | kom | 1 |  | 0
4 | VISEĆI ORMARIĆ ZATVORENI -lnox izvedba: X5CrNi18.10 -Vrata zakretna s mag.bravicom -Polica Tip: NVZ-96 Dimenzije: 800 x 300 x 600 mm | kom | 1 |  | 0
5 | TUŠ ZA ISPIRANJE POSUĐA Dimenzije: 132 x 445 x 1003 mm kao VINTERHALTER | kom | 1 |  | 0
6 | SJECKALICA POVRĆA UNIVERZALNA -TIP: TM OUADRO, Sirman -El. priključak: 0,5kw,400V,3N -sa setom diskova za ploške, štapiće,kocke i ribanje nosač diskova Tip: TM_QUADRO Dimenzije: 228 x 510 x 460 mm | kom | 1 |  | 0
7 | SANITARNA PREGRADA INOX - Materijal: inox lim X5CrNi 18.10 - Mogučnost učvršćenja na element - Dimenzije: 700x22x700mm | kom | 2 |  | 0
III KUHINJA
1 | ELEKTRO ŠTEDNJAK (4), S EL. PECNICOM -El.grij.ploce:4x3kW,300x300mm s protektorom -El. pecnica: 1 kom.dim. 540x670x300 mm -Snaga pecnice: 6.0 kVV -lnox izvedba: X5CrNi18.10 -El. priključna snaga: 18.0 kW Dimenzije: 700 x 800 x 850 mm | kom | 1 |  | 0
2 | RADNI BLOK STOL -lnox izvedba:X5CrNi18.10 -lnox podesive nogice -Polica Tip: NBS-40S Dimenzije: 400 x 700 x 850 mm | kom | 1 |  | 0
3 | RADNI STOL S 4 LAD.535/135 -4 ladice 470X535X135 -Gornja ladica s bravicom -lnox izvedba:X5CrNi18.10 -Podesive nogice Dimenzije: 600 x 700 x 850 mm | kom | 1 |  | 0
4 | STROJ ZA NAREZIVANJE NAREZAKA -Rezanje do o 300 mm -Automatska regulacija remena -Uređaj za oštrenje noža -El. prikljucak:0,22kW 230V 1N -Težina: 24 kg Tip: MG_300 Dimenzije: 560 x 450 x 400 mm | kom | 1 |  | 0
5 | KOLICA SA DVIJE POLICE -lnox izvedba:X5CrNi18.10 -Police: 2 kom dim. 575x815 -Kotači: 4 kom, 1 s kocnicom -Ručka inox Tip: NKP-2 Dimenzije: 840 x 600 x 900 mm | kom | 1 |  | 0
IV IZDAVANJE - hladna kuhinja
1 | RADNI STOL S KLIZNIM VRATIMA JEDNOSTRANO -Inox izvedba: X5CrNi18.10 -Dvoja klizna vrata jednostrano -Inox podesive nogice Polica max. puna Dimenzije: 1400 x 600 x 850 mm | kom | 1 |  | 0
2 | HLADNJAK 500 LINOX-2/+8 - 2 vrata po visini -Volumen: 510/460 -Iznutra inox, izvana inox, zaobljeni uglovi -2 vrata s bravicom i ključem -Alarm, automatsko otapanje -Priključak struje:0,25kW 230V -Rashladno sredstvo:R 134a -Masa 148/130 kg -Priključak na HACCP Tip: HO_5QO_DEM Dimenzije: 710 x 700 x 2000 mm | kom | 1 |  | 0
3 | ORMAR ZA KRUH -inox izvedba -s rešetkama za ventilaciju Tip: NOK-8O Dimenzije: 400 x 600 x 2000 mm | kom | 1 |  | 0
V BIJELO SUĐE
1 | RADNI STOL OTVORENI ZA VRAĆANJE SUĐA -lnox izvedba:X5CrNi18.10 -lnox podesive nogice Dimenzije: 1100 x 600 x 850 mm | kom | 1 |  | 0
2 | SUDOPER S 3 KORITA -Korito:3 kom. dim.400x500x250 -lnox izvedba: X5CrNi18.10 -lnox podesive nogice -Rešetkasta polica -Izljevni ventil R2"sa sifonom -Izljev 50 Dimenzije: 1500 x 700 x 850 mm | kom | 1 |  | 0
3 | VISEĆI ORMARIĆ ZATVORENI -lnox izvedba: X5CrNi18.10 -Vrata zakretna s mag.bravicom -Polica Tip: NVZ-96 Dimenzije: 960 x 300 x 600 mm | kom | 2 |  | 0
4 | KOLICA ZA OTPATKE S PEDALOM -lnox izvedba: x5CrNi18.10 -Kotači: 4kom, 1 s kocnicom -Gumeni odbojnik -Nožna pedala -Poklopac Tip: NKO-50P Dimenzije: 420 x 400 x 630 mm | kom | 1 |  | 0
5 | TUŠ ZA ISPIRANJE POSUĐA Dimenzije: 132 x 445 x 1003 mm kao VINTERHALTER | kom | 1 |  | 0
| Ukupno I+I+III+IV+V |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| OPREMA KUHINJE |  |  |  | 0
PDV25%
SVEUKUPNO
| U Zagrebu, siječanj 2017. |  |  | Troškovnik obradila
Vanja Čiča d.i.a.

## 03_VODOVOD I KANALIZACIJA
TROŠKOVNIK - PŠ DESINEC
NAPOMENA: Prije početka radova Izvođač je dužan je locirati postojeći glavni dovod vode u zgradi i sabirnu jamu, odnosno način odvođenja otpadnih voda. Troškovnikom su obuhvaćeni radovi na unutarnjoj kućnoj mreži. Predviđena je izvedba nove mreže u prizemlju. Izvođač i nadzor trebaju ustanoviti stanje mreže i zatim odlučiti obim zahvata. U prizemlju se predviđa demontaža postojećih sanitarnih uređaja te dobava i ugradba novih. Obzirom da je dio uređaj projektom predviđen na mjestu postojećih, ukoliko je dovodna i odvodna instalacija ispravna nije ju potrebno mijenjati. U kotlovnici će se montirati jedno izljevno mjesto. Potrebno je izvršiti spajanje na instalaciju u kući. Opskrba toplom vodom osigurana je električnim bojlerima. Jedan bojler 50 litara smješten je u kuhinji između dva sudopera i spojen na izljevno mjesto sudopera. Drugi bojler od 50 litara je smješten u sanitarnom čvoru na zidu uz sanitarni čvor za osoblje kuhinje. Spojen je na umivaonik u sanitarnom čvoru za učenike i na izljevno mjesto u sanitarnom čvoru za osoblje kuhinje.
| 3. | VODOVOD I KANALIZACIJA
| A. | VODOVOD
| A.1. | VODOVOD - MONTERSKI RADOVI
NAPOMENA : Svi radovi sadrže šlicanje zidova i podova te zatvaranje istih.
1. |  | Demontaža sanitarnih uređaja s pripadajućom armaturom. Blindiranje dovodne i odvodne instalacije.
|  | umivaonik | kom | 3 | 0
|  | sudoper | kom | 1 | 0
|  | WC školjka i vodokotlić | kom | 3 | 0
2. |  | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi i fitinga, HRN C.B5.225, te mesinganih armatura za instalaciju vodovoda unutar građevine. Montažu vršiti prema tehničkom opisu. Obračun po tekućem metru kompletno montirane, toplinski izolirane i hidroizolirane, pričvršćene, ispitane i dezinficirane cijevi, sa svim spojnim i pomoćnim materijalom za montažu, izolaciju, pričvršćenje i dezinfekciju. Armature se obračunavaju po komadu.
a) |  | Cijevi
a1) |  | Cijevi u podu i zidnim usjecima
|  | p.c.Φ 15 mm | m' | 20 | 0
|  | p.c.Φ 20 mm | m' | 20 | 0
|  | p.c.Φ 25 mm | m' | 4 | 0
b) |  | Armature
b1) |  | Slobodno-protočni ventil ravni s kotačem, mesingani sa spojem na navoj obostrano.
|  | Φ 20 mm | kom | 2 | 0
b2) |  | Slobodno-protočni ventili ravni s poniklanom kapom na navoj, mesingani sa spojem na navoj obostrano (prethodni ventili opreme).
|  | Φ 15 mm | kom | 6 | 0
b3) |  | Slobodno-protočni ventili kutni s kotačem, mesingani sa spojem na navoj i holenderom za ulaz u WC kotlić.
|  | Φ 15 mm | kom | 4 | 0
3. |  | Dobava i montaža cijevi od polipropilena (PP-R80) za razvod sanitarne vode u zidnim usjecima sa potrebnim prijelaznim i spojnim komadima u broju i vrsti potrebnoj za potpunu montažu, spajanje prema uputi proizvođača.
Obračun po tekućem metru kompletno montirane, toplinski izolirane (tople cijevi sintetičkom pjenastom gumom debljine 13 mm, hladne cijevi sintetičkom pjenastom gumom debljine 6 mm sa potrebnim ljepilom i ljepljivim trakama), pričvršćene, ispitane i dezinficirane cijevi, sa svim spojnim i pomoćnim materijalom za montažu, izolaciju, pričvršćenje i dezinfekciju.
|  | Cijevi d 20 mm | m' | 38 | 0
|  | Cijevi d 25 mm | m' | 24 | 0
|  | Cijevi d 32 mm | m' | 10 | 0
4. |  | Ispitivanje montiranog cjevovoda prema tehničkom opisu, a sve u prisutnosti nadzornog inženjera i vođenje zapisnika. | kom | 1 | 0
5. |  | Dezinfekcija montiranog cjevovoda prema tehničkom opisu, a sve u prisutnosti nadzornog inženjera i vođenje zapisnika. | kom | 1 | 0
6. |  | Uzimanje uzoraka vode i izdavanje atesta od strane
|  | ovlaštene tvrtke. | kom | 1 | 0
UKUPNO A1
|  | VODOVOD – MONTERSKI RADOVI |  |  | 0
B. |  | K A N A L I Z A C I J A
B1. |  | KANALIZACIJA – MONTERSKI RADOVI
1. |  | Nabava, doprema, raznošenje duž trase, spuštanje u rov i montaža PVC kanalizacijskih cijevi za temeljnu kanalizaciju (uličnu kanalizaciju). Cijevi se spajaju na kolčak s gumenom brtvom, dužine 6 i 12 m. Stavkom je obuhvaćeno eventualno potrebno skraćivanje cijevi. U stavku je uključena nabava, doprema, raznošenje duž gradilišta i spuštanje u rov cijevi s gumenim brtvama. Fazonski komad se obračunava kao metar cijevi. Obračun sve kompletno po tekućem metru cijevi. U obzir uzeto 3 % više cijevi zbog otpada pri određivanju točne stacionaže (kod piljenja cijevi).
|  | DN 160mm | m' | 12 | 0
|  | DN 110mm | m' | 12 | 0
2. |  | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi za kućnu kanalizaciju, fekalnih vertikala i odzračnih nastavaka. Montažu vršiti prema tehničkom opisu. Obračun po tekućem metru kompletno montirane, pričvršćene i ispitane cijevi. Fazonski komadi se obračunavaju kao 1,0 mt cijevi.
|  | PVC Φ 110 mm | mt | 18 | 0
|  | PVC Φ 75 mm | mt | 6 | 0
|  | PVC Φ 50 mm | mt | 25 | 0
|  | PVC Φ 32 mm | mt | 15 | 0
3. |  | Dobava i montaža PVC ventilacijskih kapa na odzračnoj vertikali.- ventilacijske kape.
|  | na Φ 110 mm | kom | 1 | 0
4. |  | Dobava i montaža podnih sifona sa perforiranim poniklanim poklopcem, bočni izlaz(u sanitarnom čvoru uz umivaonike i kadu). Obračun po komadu montiranog i ugrađenog sifona.
|  | Φ 160/50 mm | kom | 4 | 0
UKUPNO B1
|  | KANALIZACIJA – MONTERSKI RADOVI |  |  | 0
B2. |  | KANALIZACIJA – GRAĐEVINSKI RADOVI
1. |  | Iskop zemlje (rova) u terenu ˝B˝ kategorije za montažu glavnih horizontalnih kanala u zemlji, do priključka na internu kanalizaciju kruga škole. U stavku ulazi iskop sa izbacivanjem materijala na 1 m od ruba, razupiranjem, kao i eventualnim crpljenjem oborinske odnosno podzemne vode.
|  | Iskop cijevi postojeće kanalizacije izvoditi posebno pažljivo da se izbjegne oštećenje. Obračun sve kompletno po kubnom metru iskopanog materijala. | m³ | 10 | 0
2. |  | Posteljica od pijeska debljine 10 cm ispod svih kanalskih cijevi, te izrada nadsloja debljine 20 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po kubnom metru ugrađenog materijala. | m³ | 3 | 0
3. |  | Zatrpavanje rovova nakon kompletne montaže kanalizacijskih cijevi i postavljanja nadsloja, granuliranim šljunkom ili iskopanim materijalom iste kakvoće uz nabijanje u slojevima od 20 cm drvenim ručnim nabijačima. Zatrpavanje se vrši do privremeno uređenog terena, odnosno do podloge uređenog okoliša ili poda građevine. Obračun sve kompletno po kubnom metru ugrađenog materijala. | m³ | 8 | 0
4. |  | Betoniranje revizijskih okana na mjestima označenim u nacrtu, u betonu C25/30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost u jednostranoj i dvostranoj glatkoj oplati i u iskopu. Okna su svijetlog otvora 60 x 60 cm okna u objektu, sa stjenkama i dnom debljine 15 cm, dubine prema koti izlaznog kanala. Poklopac je tipski, srednje izvedbe (150 kg), proizvod kao MIV-Varaždin. Kinete i kosine izvesti pažljivo zahvaćajući ½ cijevi i zagladiti do crnog sjaja. Okna koja se izvode oko postoječih kanalizacijskih cijevi treba izraditi pažljivo da se iste ne oštete. po izvedbi kinete pažljivo otvoriti gornji dio cijevi za kontrolu kanalizacije. Obračun sve kompletno po komadu izvedenog okna.
|  | vel. 60 x 60/15 cm/e150kg. | kom | 2 | 0
UKUPNO B2
|  | KANALIZACIJA – GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO B – K A N A L I Z A C I J A |  |  | 0
C. |  | SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
1. |  | Dobava i montaža WC-a sa spojnim i pomoćnim materijalom. Školjka je od sanitarne keramike, prvoklasne izvedbe. Daska sa poklopcem. Vodokotlić zatvorene izvedbe s uređajem za ispiranje (ugradbeni, kao GEBERIT). Obračun sve kompletno po komadu montiranog i opremljenog WC-a sa svim pomoćnim monterskim materijalom, te s građevinskom pripomoći i materijalom. | kom | 4 | 0
2. |  | Dobava i montaža umivaonika i jednoručne stojeće mješalice za toplu i hladnu vodu. Obračun sve kompletno po komadu montiranog i opremljenog umivaonika, sa svim pomoćnim monterskim materijalom, te građevinskom pripomoći sa materijalom. | kom | 7 | 0
3. |  | Montaža tuš kade sa dovodom (jednoručna mješalica za hladnu i toplu vodu te tuš) i odvodnom armaturom. Obračun sve kompletno po komadu montiranog i opremljenog tuša sa svim pomoćnim monterskim materijalom te građevinskom pripomoći s materijalom. | kom | 1 | 0
4. |  | Dobava i montaža zidne mješalice za toplu i hladnu vodu. Mješalica se ugrađeuje u kuhinji. | kom | 3 | 0
5. |  | Dobava i montaža el. bojlera - 50 litara. | kom | 3 | 0
6. |  | Dobava i montaža prateće sanitarne opreme:
|  | - ogledalo 50/80 cm | kom | 5 | 0
|  | - držać za toaletni papir | kom | 4 | 0
UKUPNO C
|  | SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| A. | VODOVOD |  |  | 0
KANALIZACIJA | B. | KANALIZACIJA |  |  | 0
| C. | SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR |  |  | 0
|  | U K U P N O A + B + C |  |  | 0
PDV 25%
S V E U K U P N O A + B + C
Izradila:
Vanja Čiča, dipl. ing. arh.

## 04_ELEKTROTEHNICKI_LED rasvjeta
GRAĐEVINA: |  |  | PROJEKT ODRŽAVANJA I ENERGETSKE RACIONALIZACIJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE - PŠ DESINEC
INVESTITOR: |  |  | OŠ "LJUBO BABIĆ" JASTREBARSKO, ANTE I DAVIDA STARČEVIĆA 16
PROJEKTANT: |  |  | dipl. ing. el. BRANKA ŠILD
GLAVNI PROJEKTANT: |  |  | dipl.ing. arh. VANJA ČIČA
MJESTO GRADNJE: |  |  | GORNJI DESINEC 66 K.Č.BR. 1526, 1527/1, K.O. DESINEC
NAZIV PROJEKTA: |  |  | ELEKTROTEHNIČKI - GLAVNI
DATUM: |  |  | SJEČANJ, 2017.
OZNAKA PROJEKTA: |  |  | 06/17
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
NAPOMENA
Cijena stavki mora sadržavati i sve pripremne i završne radove kao što su rezanje utora i kanala za cijevi i vodove, otvora za razdjelnice, proboja, obrade kanala i utora te zatvaranje. Ponuđač je obvezan osigurati gradilište od pristupa neovlaštenih osoba zbog mogućih ozljeda te sudionike građenja i opremu tijekom perioda građenja do predaje izvedenih radova korisniku.
ŠKOLA
1. |  |  | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. | 1 |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, s PCB LED modulom velikog svjetlosnog toka, CRI>80, s prizmetičnom PMMA optikom, s kućištem od dekapiranog čelika, plastificiranog, snage 31W, 3000K, efikasnosti 105lm/W, IntraLighting 216 PR 3260lm 830 FO | kom | 38 | 0
1. | 2 |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED vodotijesne svjetiljke (kuhinja), IP 65, s PCB LED modulom 60W velikog svjetlosnog toka, CRI>80, s optikom od satiniranog srebrom parenog aluminijskog odsijača visoke učinkovitosti, širokopojasne distribucije svjetla, s kućištem od nehrđajučeg čelika, efikasnosti 108lm/W, IntraLighting ARAGO 8000lm 60W 830 FO wide 258*1200mm IP 65 glass white ili jednakovrijedno | kom | 2 | 0
1. | 3 |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED svjetiljke, s PCB LED modulom velikog svjetlosnog toka, CRI>80, s optikom od opalnog PMMA difuzora, s kućištem od dekapiranog čelika, plastificiranog, snage 28W, 3000K, efikasnosti 89lm/W, IntraLighting 216 OP 2590lm 830 FO | kom | 9 | 0
1. | 4 |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne FC svjetiljke s direktnom optikom za 1x28W T16 cijevi, s čeličnim kućištem bijele boje, UV stabilizirano, s optikom od dvostrukog paraboličnog aluminija visoke efikasnosti, s elektroničkim balastom, 2382lm, efikasnosti 85lm/W, IntraLighting MIVA HDP 1x28 W EB T16 G5 | kom | 9 | 0
1. | 5 |  | Dobava, montaža i spajanje zidne/stropne LED svjetiljke (stubište), IP65, od polikarbonatnog kućišta, difuzora i prstena u bijeloj boji, snage 15W, 4000K, efikasnosti 69lm/W, IntraLighting ETEA DIRECT LED 15W/840 IP 43 | kom | 8 | 0
1. | 6 |  | Dobava, montaža i spajanje zidne/stropne LED svjetiljke (WC) s ugrađenim mikrovalnim osjetnikom pokreta, IP65, od polikarbonatnog kućišta, difuzora i prstena u bijeloj boji, snage 15W, 4000K, efikasnosti 69lm/W, IntraLighting ETEA DIRECT LED 15W/840 IP 43 | kom | 6 | 0
1. | 7 |  | Dobava, montaža u tavanski prostor i spajanje ovalne zidne svjetiljke sa porculanskim grlom, LED 12W, IP44, staklenim difuzorom i plastičnom zaštitnom rešetkom , "Legrand" 604 94 | kom | 1 | 0
1. | 8 |  | Dobava, montaža i spajanje LED protupanične svjetiljke, 4W, 10xSMD 5730, 160lm, 6000K, IP65, autonomija rada 3 sata, Commel 346-201 | kom | 12 | 0
1. | 9 |  | Dobava, montaža i spajanje sklopke jednopolne isklopne | kom | 17 | 0
1. | 10 |  | Dobava, montaža i spajanje sklopke serijske | kom | 2 | 0
1. | 11 |  | Dobava, montaža i spajanje sklopke izmjenične | kom | 6 | 0
1. | 12 |  | Dobava, montaža i spajanje tipkala s indikacijskom lampicom za uključivanje rasvjete | kom | 7 | 0
1. | 13 |  | Dobava, montaža i spajanje pregibne sklopke s indikacijskom lampicom, 16A | kom | 2 | 0
1. | 14 |  | Dobava, montaža i spajanje kupaonskog kompleta s tri sklopke s indikacijskom lampicom | kom | 1 | 0
1. | 15 |  | Dobava, montaža i spajanje ručnog isključnog tipkala, IP54 | kom | 1 | 0
1. | 16 |  | Dobava, montaža i spajanje dvopolne priključnice 2P+N+PE s leptirom za zaštitu od dodira | kom | 33 | 0
1. | 17 |  | Dobava, montaža i spajanje trofazne priključnice, 32A | kom | 1 | 0
1. | 18 |  | Dobava, montaža i spajanje infracrvene grijalice, 750W | kom | 1 | 0
1. | 19 |  | Dobava, montaža i spajanje dvopolne priključnice 2P+N+PE, IP44 | kom | 8 | 0
1. | 20 |  | Dobava, montaža i spajanje kutije sa stezaljkama za vodove za izjednačenje potencijala i 15m voda H07V-K 4mm2, obujmica za cijevi i spajanje metalnih masa u sanitarnom čvoru | kom | 3 | 0
1. | 21 |  | Spajanje el. dijela bojlera | kom | 3 | 0
1. | 22 |  | Dobava i polaganje voda NYM 2x1,5mm2 | m | 60 | 0
1. | 23 |  | Dobava i polaganje voda NYM-J 3x1,5mm2 | m | 870 | 0
1. | 24 |  | Dobava i polaganje voda NYM-J 3x2,5mm2 | m | 540 | 0
1. | 25 |  | Dobava i polaganje voda NYM-J 5x2,5mm2 | m | 35 | 0
1. | 26 |  | Dobava i polaganje voda NYY-J 5x6mm2 | m | 10 | 0
1. | 27 |  | Dobava i polaganje voda NYY-J 5x10mm2 | m | 25 | 0
1. | 28 |  | Dobava i polaganje voda NYY-J 5x25mm2 | m | 20 | 0
1. | 29 |  | Dobava i polaganje voda H07V-K 4 mm2 | m | 40 | 0
1. | 30 |  | Dobava i polaganje voda H07V-K 6 mm2 | m | 40 | 0
1. | 31 |  | Dobava i polaganje voda H07V-K 16 mm2 (do Racka) | m | 20 | 0
1. | 32 |  | Dobava i polaganje savitljive instalacijske cijevi f20 mm | m | 1450 | 0
1. | 33 |  | Dobava i polaganje savitljive instalacijske cijevi f40mm | m | 80 | 0
1. | 34 |  | Dobava i polaganje savitljive instalacijske cijevi do f 63mm | m | 75 | 0
1. | 35 |  | Dobava, montaža i spajanje elektroničkog sata za prikazivnje točnog vremena, datuma i dana u tjednu | kom | 2 | 0
1. | 36 |  | Dobava, montaža i spajanje automata za školsko zvono zajedno sa dva zvona | kom | 1 | 0
1. | 37 |  | Dobava, montaža i spajanje mjernog ormarića KPMO s ugrađenim sljedećim elementima: - 1 kom nožasto podnožje, 3p, s osiguračima od 63A - 1 kom kombi brojilo, 3f - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1 | 0
1. | 38 |  | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice GR, od plastificiranog lima, izvedene kao ugradni ormarić s ključ-bravicom i s ugrađenim slijedećim elementima: - 1 kom sklopka s termičkim i magnetskim djelovanjem DPX 125/100A, 3p, s naponskim okidačem kao "Legrand" - 1 kom odvodnik struje munje i prenapona, tip 1+2, 50kA, <1,3kV - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 40/0,3, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,03, 4p - 1 kom bistabil 16A - 9 kom automatski prekidač 10A - 8 kom automatski prekidač 16A - 1 kom automatski prekidač 20A, 3p - 1 kom automatski prekidač 32A, 3p - 3 kom podnožje nožastog osigurača, NVO 125A - 3 kom nožasti osigurač 40A - 3 kom nožasti osigurač 35A - 3 kom nožasti osigurač 25A - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1 | 0
1. | 39 |  | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice =R1, od plastificiranog lima, izvedene kao ugradni ormarić s ključ-bravicom i s ugrađenim slijedećim elementima: - 1 kom odvodnik prenapona Tip 2, 20kA, <1,3kV, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,3, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 40/0,03, 4p - 1 kom bistabil 16A - 7 kom automatski prekidač 10A - 11 kom automatski prekidač 16A - 1 kom automatski prekidač 20A,3p - 1 kom automatski prekidač 25A,3p - 1 kom grebenasta sklopka 40A, 3p - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1 | 0
1. | 40 |  | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice =Rk, od plastificiranog lima, izvedene kao ugradni ormarić s ključ-bravicom u zaštiti IP54 i s ugrađenim slijedećim elementima: - 1 kom odvodnik prenapona Tip 2, 20kA, <1,3kV, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 40/0,03, 4p - 3 kom automatski prekidač 10A - 7 kom automatski prekidač 16A - 1 kom automatski prekidač 16A, 3p - 1 kom automatski prekidač 32A, 3p - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1 | 0
1. | 41 |  | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice Rv, od plastificiranog lima, izvedene kao ugradni ormarić i s ugrađenim slijedećim elementima: - 1 kom grebenasta sklopka 10A, 3p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,3, 4p - 1 kom automatski prekidač 6A - 1 kom automatski prekidač 6A, 3p - 2 kom automatski prekidač 10A - 1 kom sklopnik 20A, 3p - 1 kom sklopnik 16A + bimetal - 1 kom sklopnik 10A + bimetal - 1 kom grebenasta sklopka 10A - 2 kom indikatorska lampica, zelena - 1 kom indikatorska lampica, crvena - 2 kom tipkalo, zeleno - 2 kom tipkalo, crveno - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1 | 0
1. | 42 |  | Vizualni pregled instalacije, obavljanje svih zakonom propisanih mjerenja i izdavanje protokola. | kom | 1 | 0
UKUPNO | [5 empty] | 0
2. |  |  | OZVUČENJE
2. | 1 |  | Dobava racka razglasne centrale opremljenog sljedećim komponentama: - panel napajanja - pretpojačalo-miješalo s 4 linijska ulaza i 2 ulaza namijenjena za priključak mikrofona - tuner - CD player - bežični mikrofon. - preklopno polje - 1 pojačalo snage 75W, 100V | kom | 1 | 0
2. | 2 |  | Dobava i montaža zvučničke kutije za na zid bijele boje, 3W, 100V | kom | 11 | 0
2. | 3 |  | Dobava i montaža odgovarajućeg atenuatora | kom | 4 | 0
2. | 4 |  | Dobava i polaganje kabela NYM 2x1,5mm2 zajedno s instalacijskom cijevi | m | 90 | 0
2. | 5 |  | Dobava i polaganje kabela YSLY 3x1,5mm2 zajedno s instalacijskom cijevi | m | 20 | 0
2. | 6 |  | Ispitivanje instalacije i puštanje u rad | kom | 1 | 0
UKUPNO | [5 empty] | 0
3. |  |  | RTV INSTALACIJA
3. | 1 |  | Dobava i montaža čeličnog pocinčanog antenskog stupa dužine 5,50 m, f 48 mm zajedno s poklopcem za stup, obujmicom za uzemljenje i obujmicom za sidrenje stupa na zabat. | kom | 1 | 0
3. | 2 |  | Dobava i montaža antena: - 1 kom radijska neusmjerena antena 0dB - 1 kom VHF za prijam C5-C12, dobit 10dB - 2 kom UHF za prijam C21-C69, dobit 16dB - 1 kom UHF za prijam C21-C69, dobit 12dB - 2 kom nosač za UHF antenu L oblika, f37mm/450x250mm - 1 kom satelitska antena Al, 125cm - 1 kom nosač L za sat. antenu, f75mm - 1 kom držač za 2-LNB - 2 kom satelitski quatro konverter sa izlazima LV/LH/HV/HH , | kom | 1 | 0
3. | 3 |  | Dobava i montaža ormarića ZAS opremljenog sa polaznim pojačalom za prijam sa zemaljskih antena (HMB10B), multiswitchem 5/4 (SPAUN 5402 NF), dvostrukom energetskom priključnicom, vijkom za uzemljenje i odvodnicima prenapona (5-2150MHz/0,2dB/1000V) za svaki dolazni vod s antena (5 kom) | kom | 1 | 0
3. | 4 |  | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela BC/75ohma/7mm, crni plašt, otporan na UV zrake | m | 60 | 0
3. | 5 |  | Dobava i montaža priključnice RTV, SAT | kom | 4 | 0
3. | 6 |  | Dobava i polaganje voda H07V-K 16 mm2 i uzemljenje antenskog ormarića | m | 20 | 0
3. | 7 |  | Dobava i polaganje koaksijalnog kabela KOKA 2005 zajedno s instalacijskom cijevi | m | 85 | 0
3. | 8 |  | Dobava sitnog potrošnog materijala (utikači, konektori), izrada mjernog protokola, određivanje optimalnog položaja za smještaj antenskog stupa, pribavljanje potvrde od Agencije, izdavanje atesta i puštanje u rad | kom | 1 | 0
UKUPNO | [5 empty] | 0
4. |  |  | STRUKTURNO KABLIRANJE
4. | 1 |  | Dobava i montaža zidnog komunikacijskog razdjelnika RACK 19", 12Ux600x600mm sa zatamnjenim staklenim prednjim vratima, rupama sa gornje i donje strane za prirodnu ventilaciju i ugrađenim sljedećim elementima: - 1 kom modul sa 6 utičnica 230V crvene boje za napajanje svih uređeja u RACK-u zajedno s automatskim prekidačem i odvodnikom prenapona - 1 kom telefonske jedinice 4 RJ45 konektora, 3-6/4-5 kontakti - 1 kom patch panela s 12 porta RJ 45, UTP-CAT 6 zajedno s prespojnim kabelima i ostalom komunikacijskom opremom - 1 kom vodilica za patch kabele - 1 kom 12 portni 10/100 base T switch | kom | 1 | 0
4. | 2 |  | Dobava, montaža i spajanje uvodnog T ormarića s ugrađenom jednom Krone letvicom | kom | 1 | 0
4. | 3 |  | Dobava i polaganje PEHD f50mm od T ormarića do priključne točke | m | 20 | 0
4. | 4 |  | Dobava i polaganje voda U/UTP, cat. 6 2x4x0,6mm zajedno s instalacijskom cijevi | m | 190 | 0
4. | 5 |  | Dobava, montaža i spajanje telekomunikacijske priključnice s dva utična mjesta RJ45 zajedno s okvirom i kutijom za montažu | kom | 6 | 0
4. | 6 |  | Ispitivanje instalacija i puštanje u rad | kom | 1 | 0
UKUPNO | [5 empty] | 0
5. |  |  | INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE
5. | 1 |  | Dobava čelične pocinčane trake 30x4 mm i izvedba uzemljivača | m | 80 | 0
5. | 2 |  | Iskop i zatrpavanje rova u tlu III. kategorije 0,8m x 0,4m | m3 | 15 | 0
5. | 3 |  | Dobava i montaža Rf (inox) žice f8mm pod žbuku, i izvedba odvoda od mjernog spoja do krova | m | 20 | 0
5. | 4 |  | Dobava i montaža čelične pocinčane trake P 30x4 i izvedba odvoda od temeljnog uzemljivača do mjernog spoja | m | 20 | 0
5. | 5 |  | Dobava Rf žice Φ8mm zajedno s Rf nosačima, i izvedba hvataljki na krovu | m | 80 | 0
5. | 6 |  | Dobava i montaža štapne hvataljke h=5m za zaštitu antenskog stupa zajedno sa odstojnicima, te spajanje na hvataljku u slučaju da postoji antenski stup na krovu | kom | 1 | 0
5. | 7 |  | Dobava križnog komada žica-traka i izvedba mjernog spoja u kutiji Rf | kom | 4 | 0
5. | 6 |  | Dobava obujmice za vertikalnu kišnu cijev i spajanje na uzemljivač | kom | 4 | 0
5. | 7 |  | Dobava i montaža štipaljke za povezivanje odvoda s metalnim krovom | kom | 6 | 0
5. | 8 |  | Dobava i montaža križnog komada za međusobno povezivanje hvataljki na krovu | kom | 10 | 0
5. | 9 |  | Dobava i montaža križnog komada za međusobno povezivanje traka u zemlji, spoj premazati vrućim bitumenom | kom | 4 | 0
5. | 10 |  | Dobava i montaža žlijebne spone za izvedbu spoja između žice i žlijeba | kom | 4 | 0
5. | 11 |  | Spajanje metalnih masa na krovu, pročeljima i u objektu (penjalice, dimnjaci, rukohvati, ...) | kom | 2 | 0
5. | 12 |  | Mjerenje otpora uzemljenja, vizualni pregled i otvaranje revizijske knjige | kom | 1 | 0
UKUPNO | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA ŠKOLA
1. | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
2. | OZVUČENJE |  |  |  |  | 0
3. | RTV INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
4. | STRUKTURNO KABLIRANJE |  |  |  |  | 0
5. | INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO | [5 empty] | 0
|  | B) | GOSPODARSKA ZGRADA
6. |  |  | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
6. | 1 |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED vodotijesne svjetiljke (garaža), IP 65, s PCB LED modulom 60W velikog svjetlosnog toka, CRI>80, s optikom od satiniranog srebrom parenog aluminijskog odsijača visoke učinkovitosti, širokopojasne distribucije svjetla, s kućištem od nehrđajučeg čelika, efikasnosti 108lm/W, IntraLighting ARAGO 8000lm 60W 830 FO wide 258*1200mm IP 65 glass white ili jednakovrijedno | kom | 8 | 0
6. | 2 |  | Dobava, montaža i spajanje zidnog vanjskog LED reflektora, 30W, IP65, 2100lm, 6500K, Commel 306-130 | kom | 2 | 0
6. | 3 |  | Dobava, montaža i spajanje LED protupanične svjetiljke, 4W, 10xSMD 5730, 160lm, 6000K, IP65, autonomija rada 3 sata, Commel 346-201 | kom | 1 | 0
6. | 4 |  | Dobava, montaža i spajanje bljeskalice, crvene, 50W, IP54 (kotlovnica) | kom | 1 | 0
6. | 5 |  | Dobava, montaža i spajanje zvučne sirena, 230V, 50W, IP54 | kom | 1 | 0
6. | 6 |  | Dobava, montaža i spajanje sklopke jednopolne isklopne IP54 | kom | 3 | 0
6. | 7 |  | Dobava, montaža i spajanje sklopke jednopolne isklopne serijske, IP54 | kom | 2 | 0
6. | 8 |  | Dobava, montaža i spajanje kućišta sa dva tipkala (crveno, zeleno), nadgradno, IP54 | kom | 1 | 0
6. | 9 |  | Dobava, montaža i spajanje ručnog isključnog tipkala, IP54 | kom | 1 | 0
6. | 10 |  | Dobava i polaganje voda NYM-J 3x1,5mm2 | m | 110 | 0
6. | 11 |  | Dobava i polaganje voda NYM-J 3x2,5mm2 | m | 30 | 0
6. | 12 |  | Dobava i polaganje voda NYY-J 5x10mm2 | m | 50 | 0
6. | 13 |  | Dobava i polaganje voda H07V-K 6 mm2 | m | 10 | 0
6. | 14 |  | Dobava i polaganje tvrde instalacijske cijevi f20 | m | 40 | 0
6. | 15 |  | Dobava i polaganje metalne savitljive plastificiane cijevi | m | 5 | 0
6. | 16 |  | Spajanje el. mot. ventila | kom | 10 | 0
6. | 17 |  | Dobava i montaža obujmice za cijevi u kotlovnici | kom | 8 | 0
6. | 18 |  | Dobava materijala i izvedba ekvipotencijalne trake u kotlovnici | m | 20 | 0
6. | 19 |  | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice Rg, od plastificiranog lima, izvedene kao ugradni ormarić s ključ-bravicom u zaštiti IP54 i s ugrađenim slijedećim elementima: - 1 kom odvodnik prenapona Tip 2, 20kA, <1,3kV, 4p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 25/0,03, 2p - 2 kom automatski prekidač 10A - 2 kom automatski prekidač 16A - 1 kom automatski prekidač 20A, 3p - 1 kom grebenasta sklopka 40A, 3p - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1 | 0
6. | 20 |  | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice Rkot, od plastificiranog lima, izvedene kao nadgradni ormarić i s ugrađenim slijedećim elementima: - 1 kom grebenasta sklopka 25A, 3p - 1 kom zaštitna strujna sklopka FID 40/0,3, 4p, s okidačem za daljinsko isključenje - 1 kom automatski prekidač 4A - 4 kom automatski prekidač 6A - 3 kom automatski prekidač 6A, 3p - 5 kom automatski prekidač 10A - 3 kom automatski prekidač 16A - 3 kom sklopnik 10A + bimetal - 2 kom sklopnik 10A, 3p + bimetal - 1 kom sklopnik 16A + bimetal - 1 kom transformator 230/24V, 150W - 2 kom grebenasta sklopka 10A, 3p - 4 kom indikatorska lampica, zelena - 1 kom indikatorska lampica, crvena - 2 kom tipkalo, zeleno - 2 kom tipkalo, crveno - 1 kom vremenski relej, 30s - 1 kom vermenski relej, 60s, prolazni kontakt - 1 kom utičnica 16A, pigradna - 1 kom trofazna utičnica, prigradna, 16A - 1 kom utičnica prigradna, 24V - paušalno sitni potrošni materijal | kom | 1 | 0
6. | 21 |  | Dobava i montaža kabel kanala zajedno s poklopcem i nosačima, 100 mm | m | 10 | 0
6. | 22 |  | Vizualni pregled instalacije, obavljanje svih zakonom propisanih mjerenja i izdavanje protokola. | kom | 1 | 0
UKUPNO | [5 empty] | 0
7. |  |  | INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE
7. | 1 |  | Dobava čelične pocinčane trake 30x4 mm i izvedba uzemljivača | m | 40 | 0
7. | 2 |  | Iskop i zatrpavanje rova u tlu III. kategorije 0,8m x 0,4m | m3 | 10.6 | 0
7. | 3 |  | Dobava i montaža Rf (inox) žice f8mm pod žbuku, i izvedba odvoda od mjernog spoja do krova | m | 15 | 0
7. | 4 |  | Dobava i montaža čelične pocinčane trake P 30x4 i izvedba odvoda od temeljnog uzemljivača do mjernog spoja | m | 20 | 0
7. | 5 |  | Dobava Rf žice Φ8mm zajedno s Rf nosačima, i izvedba hvataljki na krovu | m | 55 | 0
7 | 6 |  | Dobava križnog komada žica-traka i izvedba mjernog spoja u kutiji | kom | 4 | 0
7. | 7 |  | Dobava obujmice za vertikalnu kišnu cijev i spajanje na uzemljivač | kom | 4 | 0
7. | 8 |  | Dobava i montaža štipaljke za povezivanje odvoda s metalnim krovom | kom | 5 | 0
7. | 9 |  | Dobava i montaža križnog komada za međusobno povezivanje hvataljki na krovu | kom | 10 | 0
7. | 10 |  | Dobava i montaža križnog komada za međusobno povezivanje traka u zemlji, spoj premazati vrućim bitumenom | kom | 5 | 0
7. | 11 |  | Dobava i montaža žlijebne spone za izvedbu spoja između žice i žlijeba | kom | 4 | 0
7. | 12 |  | Spajanje metalnih masa na krovu, pročeljima i u objektu (penjalice, dimnjaci, rukohvati, ...) | kom | 3 | 0
7. | 13 |  | Mjerenje otpora uzemljenja, vizualni pregled i otvaranje revizijske knjige | kom | 1 | 0
UKUPNO | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA GOSPODARSKA ZGRADA
6. | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
7. | INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
A) | REKAPITULACIJA ŠKOLA |  |  |  |  | 0
B) | REKAPITULACIJA GOSPODARSKA ZGRADA |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO | [5 empty] | 0
Note on E180: upiši naslov poglavalja
Note on E202: upiši naslov poglavalja
Note on E220: upiši naslov poglavalja
Note on E264: upiši naslov poglavalja
Note on G25: upiši jedinicu mjere
Note on G27: upiši jedinicu mjere
Note on G33: upiši jedinicu mjere
Note on H25: upiši količinu
Note on H27: upiši količinu
Note on H33: upiši količinu

## 05_STROJARSTVO
1. | KOTLOVNICA
1.1. | Toplovodni kotao za pripremu ogrjevne vode 363/343 °K, predviđen za loženje drvnim peletama, kompletiran elektroničkom upravljačkom tablom za upravljanje radom optočne pumpe i troputnog el. motornog ventila sustava kotao-akumulacioni spremnik, plamenika pelete, transportera za pelete iz dnevnog spremnika,jedne cirkulacione pume i troputnog el. mot.mješajućeg ventila sustava radijatorskog grijanja, jedne transportne pumpe sustava klima komore kuhinej, te kontrolu svih nužnih parametara potrebnih za siguran rad kotla i opreme. Kotao je opremljen svom potrebnom opremom koja osigurava funkcionalnost i sigurnost u radu, te kompletnom toplinskom izolacijom te zaštitnim plaštom i slijedećom dodatnom opremom:
- | pelet plamenikom odgovarajućeg učina sa potrebnim ventilatorom
- | pelet regulacijom
- | pelet spremnikom zapremnine 370 l sa spojnim cjevovodima
- | pelet transporterom CPPT 430 sa spojnim cjevovodima
- | donjim kotlovskim vratima CPDV 30
- | komplet potrebnih potopnih osjetnika, termostata, vanjskog termostata te spojnih kabela prilagođenih uređajima kotlovnice i opremi koju kontrolira i kojom upravlja
- | svim potrebnim spojnim kabelima za povezivanje opreme međusobno i povezivanje na elektroničku upravljačku tablu
- | regulacionog termostata sa potrebnim spojnim kabelima
- | dimnjače promjera 160 mm, duljine 2 m
- | segmentnog koljena dimnjače 45, promjera 160 mm
- | spojnog nastavka za spajanje dimnjače na izlaz iz kotla
Sve predviđeno za kotao slijedećih karakteristika:
Q = 30 kW
Nel = 800 W
pr = 2,5 bar
kao tip EKO-CK P 30 - CENTROMETAL, ili drugog proizvođača jednakih karakteristika
|  | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Membranska ekspanziona posuda kompletirana manometrom i priključkom za punjenje te ispusnom slavinom R 1/2", karakteristika kako slijedi:
Vu = 200 l, pr = 6 bar, ppr = 1.1 bar, pmax=2,0 bar
| kao tip VARFLEKS EKS MAG 200 - VARFLEX | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Kutni sigurnosni ventil na oprugu, kompletiran priborom za ugradnju
| NO 25 NP 16, po = 2,0 bar | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Akumulacijski spremnik tople ogrjevne vode kompletiran zaštitnim plaštom i toplinskom izolacijom sa potrebnim brojem priključaka, karakteristika kako slijedi:
V = 1000 l, pr = 3 bar
| kao tip CAS - 1000 CENTROMETAL | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Armature i uređaji u sklopu sustava kotao - akumulacioni spremnik, koji se sastoji od potrebnog broja armatura sa protuprirubnicama, vijcima, brtvama i ostalim priborom za montažu te uređaja za održavanje i regulaciju temperature ogrjevne vode, koji se sastoji od slijedećih osnovnih elemenata:
- | optočna pumpa ogrjevne vode V = 1300 l/h, Ht = 03,35 bar, Ni = 10-85 W / 230 V - elektronska regulacija
| kao tip MAGNA 32-60 GRUNDFOS | kom | 1
- | troputni miješajući ventil sa pogonom, predeviđen za spoj na navoj
NO 25 NP 16
| kao tip VRB3 25/10 - DANFOS sa pogonom AMV 25/11/230V - DANFOS | kom | 1
- | ručna kluglasta slavina predviđena za spoj na navoj, za radni tlak 6 bar
| R 1/2" | kom | 4
| R 1" | kom | 3
| R 5/4" | kom | 6
| R 6/4" | kom | 6
- | ručni regulacikoni ventil sa priključcima za kontrolu, za radni tlak 6 bar
| R 5/4" | kom | 2
- | hvatač nečistoće predviđen za spoj na navoj - za nazivni tlak NP 6 bar
| R 5/4" | kom | 2
- | nepovratni ventil predviđen za spoj na navoj, za radni tlak 6 bar
| R 5/4" | kom | 2
| R 6/4" | kom | 1
- | ispusne slavinice sa čepom na navoj
| R 1/2" | kom | 6
|  | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Razdjelnik i sabirnik tople ogrjevne vode izrađeni od čeličnih bešavnih cijevi, kompletirani postoljem, obojeni dva puta temeljnom bojom, zaštićeni slojem pjenaste negorive toplinske izolacije (obvezno paronepropusna) debljine 60 mm u zaštitnom plaštu od metalizirane folije ili Al lima, sa svim potrebnim priborom i elementima za učvršćenje o zidove i podove te spajanje armatura i cjevovoda, u veličinama, broju i namjeni kako slijedi:
- | razdjelnik tople ogrjevne vode
NO 100 × 1050 mm
Priključci:
| NO 15 | kom | 2
| NO 20 | kom | 1
| NO 25 | kom | 2
| NO 32 | kom | 1
| NO 40 | kom | 1
| za manometar R 1/2" | kom | 1
| za toplomjer R 1/2" | kom | 1
- | sabirnik tople ogrjevne vode
NO 100 × 800 mm
Priključci:
| NO 15 | kom | 2
| NO 20 | kom | 1
| NO 25 | kom | 2
| NO 32 | kom | 1
| NO 40 | kom | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
1.7. | Armature u sklopu toplovodnog kotla i povratnih i polaznih cjevovoda tople ogrjevne vode, kompletirane svim potrebnim prijelaznim i spojnim komadima, brtvama i nastavcima za spajanje na kotao, sve predviđeno za toplu ogrjevnu vodu temperature 90°C i radni tlak 6 bar.
- | kuglasta slavina - navojni spoj
| R 1/2" | kom | 6
| R 3/4" | kom | 2
| R 1" | kom | 2
| R 5/4" | kom | 6
- | nepovratni ventil - navojni spoj
| R 5/4" | kom | 2
- | hvatač nečistoće - navojni spoj
| R 5/4" | kom | 2
|  | komplet | 1 |  | 0
1.8. | Armature u sklopu razdjelnika i sabirnika tople ogrjevne vode, predviđene za spajanje na navoj, za radni tlak 6 bar, kompletirane svim sitnim montažnim priborom u broju i veličini kako slijedi:
- | ispusna slavina sa čepom na navoj
| R 1/2" | kom | 12
- | kuglasta slavina
| R 3/4" | kom | 2
| R 1" | kom | 6
| R 5/4" | kom | 6
| R 6/4" | kom | 2
- | hvatač nečistoće - spoj na navoj
| R 1" | kom | 1
| R 5/4" | kom | 2
- | nepovratni ventil - spoj na navoj
| R 1" | kom | 2
| R 5/4" | kom | 2
|  | komplet | 1 |  | 0
1.9. | Sklop uređaja za osiguranje optoka i regulaciju temperature ogrjevne vode sustava radijatorskog grijanja kompletiran potrebnim spojnim i prijelaznim komadima, potopnim osjetnicima sa spojnim kabelima te priborom za montažu u sustav. Karakteristika kako slijedi:
- | pumpa V = 1100 l/h, Ht = 0,4 bar, Ni = 10 - 140 W / 230 V, elektronska regulacija
kao tip MAGNA 32-80 GRUNDFOS
- | troputni miješajući ventil NO 25 NP 16 - navojni spoj
kao tip VRB3 25/10 DANFOS
sa pogonom AMV 25/11/230V DANFOS
|  | komplet | 1 |  | 0
1.10. | Transportna pumpa ogrjevne vode sustava klima komore kuhinje kompletirana svim potrebnim spojnim i prijelaznim komadima za ugradnju u cjevovode i spajanje na armature, karakteristika kako slijedi
V = 350 l/h, Ht = 0,4 bar, Ni = 10 - 85 W / 230 V, elektronska regulacija
| kao tip MAGNA 25-60 GRUNDFOS | komplet | 1 |  | 0
1.11. | Manometar za vodu R 1/2",klase 1,6, sa okruglom skalom, kompletiran manometarskom troputnom slavinom, 0 – 1,2 bar | komplet | 4 |  | 0
1.12. | Toplomjer za vodu sa okruglom skalom i tuljkom za ugradnju, duljine sonde 100 mm, 0 – 100°C | komplet | 8 |  | 0
1.13. | Odzračni lonac kompletiran ispusnom slavinom R 1/2", ispusnom cijevi NO 15, duljine 4 m, automatskim odzračnim lončićem R 3/8", nosačima i spojnim priborom, veličina kako slijedi:
| V = 3 l | kom | 8 |  | 0
1.14. | Cjevovodi u sklopu energetskih postrojenja, izrađeni zavarivanjem od čeličnih bešavnih cijevi, kompletirani svim potrebnim spojnim i prijelaznim komadima za međusobno spajanje, spajanje na armature i opremu, prijelaznim komadima za spajanje na uređaje, u veličini i količini kako slijedi:
| NO 15 | m' | 32
| NO 20 | m' | 12
| NO 25 | m' | 18
| NO 32 | m' | 36
| NO 40 | m' | 24
|  | komplet | 1 |  | 0
1.15. | Izolacija toplovodnih i ostalih cjevovoda i opreme slojem pjenastog materijala kao ARMAFLEX (paronepropustan) kompletiranog potrebnim ljepilom i ljepljivim trakama, u debljini i količinama kako slijedi:
| za NO 15, s=20mm | m' | 8
| za NO 20, s=20mm | m' | 12
| za NO 25, s=30mm | m' | 18
| za NO 32, s=30mm | m' | 36
| za NO 40, s=40mm | m' | 24
|  | komplet | 1 |  | 0
1.16. | Bojanje svih neizoliranih razvodnih cjevovoda i opreme temeljnom bojom u dva namaza, uz prethodno čišćenje. | m2 | 24 |  | 0
1.17. | Bojanje opreme i cjevovoda prekrivnom bojom otpornom na povišene temperature. | m2 | 12 |  | 0
1.18. | Slog predizoliranih cjevovoda predviđenih za transport tople ogjrevne vode podzemnom trasom od građevine kotlovnice do građevine školske zgrade, kompletiran svim potrebnim spojnim i prijelaznim elementima za spajanje na čelične cjevovode, završnim kapama te razdjelnim elementima za odvajanje cjevovoda nakon izlaska iz zajedničke zaštitne cijevi. Cjevovodi su karakteristika kako slijedi:
- | d 25 + d 25 / 91 (zaštitna cijev)
| 2 × NO 20 kao CPX DUO25+25/91 - BRUGG | m' | 16
- | d 40 + d 40 / 126 (zaštitna cijev)
| 2 × NO 32 kao CPX DUO40+40/126 - BRUGG | m' | 16
|  | komplet | 1 |  | 0
1.19. | Zaštitni provodni cjevovodi izrađeni od PVC, kao cjevovodi za uličnu kanalizaciju, kompletirani spojim i prijelaznim komadima te brtvama za spajanje u broju i količini kako slijedi:
- | pvc cjevovodi
| NO 160 | m' | 14
| No 200 | m' | 14
- | vodotijesne uvodnice za ugradnju u beton
| NO 160 | kom | 2
| NO 200 | kom | 2
|  | komplet | 1 |  | 0
1.20. | Glavna sklopka za isključenje električne energije u cijeloj kotlovnici, kompletirana zaštitnim ormarićem za vanjsku montažu i kompletan kabel za spoj na glavni napojni ormar. | komplet | 1 |  | 0
1.21. | Sistem uređaja za prirodnu ventilaciju kotlovnice, koji se sastoji od slijedećih elemenata:
- | fiksna protukišna ventilaciona rešetka sa zaštitnom mrežicom, predviđena za ugradnju u vanjska vrata objekta, u donjoj zoni, slijedećih dimenzija
B x H = 597 × 197
| kao tip AFŽM-KLIMAOPREMA | kompleta | 2 |  | 0
1.22. | Sistem uređaja za prirodnu ventilaciju kotlovnice, koji se sastoji od slijedećih elemenata:
- | fiksna otsisna ventilaciona rešetka za ugradnju u odvodni kanal u sklopu dimnjaka, kompletirana zaštitnom mrežicom i protuokvirom za ugradnju u kanal
| B × H = 325 × 125 mm | komplet | 1 |  | 0
1.23. | Istrujna mlaznica za dimnjak promjera 180 mm, visine 200 mm, izrađena od nehrđajučeg čeličnog lima, izolirana slojem mineralne vune debljine 60 mm, kompletirana priborom za ugradnju ukupne težine
| kg 6 | kompleta | 1 |  | 0
1.24. | Istrujna kutija ventilacionog kanala,presjeka 120 x 300 mm visine 200 mm, izrađena od nehrđajučeg čeličnog lima, opremljena protukišnim rešetkama i zaštitnim mrežicama na sve četiri plohe, kompletirana priborom za ugradnju ukupne težine
| kg 3 | kompleta | 1 |  | 0
1.24. | Pribor dimnjaka, prilagođen tipu UNI plus 18 L, koji se sastoji od slijedećih osnovnih elemenata:
- | podnožje za prihvat i odvod kondenzata | kom | 1
- | mrežica za dovod zraka za prozračivanje sa protuokvirom za ugradnju | kom | 1
- | vratašca za čišćenje dimovodnog kanala | kom | 1
- | vratašca za čišćenje ventilacionog kanala | kom | 1
- | izlazna šamotna cijev | kom | 1
- | konusno ušće sa distancnim prstenom | kom | 1
- | opšav završne ploče dimnjaka izrađen od nehrđajućeg lima, sa priborom za pričvršćenje | kom | 1
- | set pomoćnog montažnog materijala i pribora, sve prilagođeno dimnjaku sa dimovodnim kanalom Ø 180 mm, sa ventilacionim kanalom 1x 100 x 260 mm | komplet | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
1.25. | Protupožarni aparat za gašenje požara kao tip:
| Pastor' S-9 | kom | 2
| Pastor' CO2-5 | kom | 2
|  | komplet | 1 |  | 0
1.26. | Pristupni podest za održavanje dimnjaka, na visini 10 m od tla, izrađđen od čeličnih profila zavarivanjem, sa pristupnim penjalicama sa leđobranom, rukohvatom i zaštitnom ogradom, kompletiran priborom za ugradnju na betonsku konstrukciju dimnjaka, obojen sa dva premaza prekrivne boje i dva premaza antikorozivne zaštitne boje
širina podesta 700 mm, visina pristupnih ljestvi 11 m,
| kg 430 | komplet | 1 |  | 0
1.27. | Komplet montažnog materijala u količini za potpuno završenje montaže, sa svim potrebnim elementima kao što su: vijci, matice, podloške, razni profili itd u ukupnoj težini od | kg | 140 |  | 0
1.28. | Komplet sitnog potrošnog materijala, u količinama i kvaliteti potrebnoj za završetak montaže, | kg | 20 |  | 0
1.29. | Komplet tabli upozorenja namijenjenih za kotlovnice | komplet | 1 |  | 0
1.30. | Savitljiva gumena cijev, promjera 1/2", kompletirana holender nastavcima za spoj na slavinu i priključak za punjenje sistema vodom | m' | 6 |  | 0
1.31. | Izrada sheme kotlovnice sa potrebnim uputstvima za rad i održavanje | kompleta | 2 |  | 0
1.32. | Komplet potrebnih spojnih savitljivih kabela, pojedinačne duljine cca 0,5 m, sa mjedenim stopicama, podloškama i vijcima za lim u količini potrebnoj za uzemljenje svih pokretnih i nepokretnih metalnih masa. | kompleta | 1 |  | 0
1. | KOTLOVNICA |  |  | UKUPNO: | 0
NAPOMENA: Svi uređaji se obvezno isporučuju sa kompletnim internim ožičenjem i kabelima za povezivanje na glavni ormar kotlovnice.
2. | SPREMIŠTE PELETA I TRANSPORTNI PUŽ
2.1. | Vodoravni samostojeći spremnik peleta izrađen od čeličnog lima sa konstrukcijom izrađenom od čeličnih profila, u montažnoj verziji, kompletiran izlaznim otvorom sa spojnom prirubnicom za priključenje pužnog izuzimača promjera 100 mm, a duljine 2400 mm, kompletiran podiznim poklopcem po cijeloj površini, izrađenim u segmentima, dimenzija kako slijedi:
| 3400 × 2200 × 2500 mm, korisne zapremine V = 5200 l | komplet | 1 |  | 0
Spremnik se isporučuje zaštićen sa dva premaza temeljne i dva premaza prekrivne boje te opremljen kompletom pribora i dijelova za montažu i međusobno spajanje elemenata, učvršćenje na pod, priključenje pužnog izuzimača.
2.2. | Transportni puž - izuzimač, kmpletiran pogonskim motoreduktorom snbage 1,5 kW / 3×400 V, predvidljivog promjera 100 mm, ukupne duljine 3000 mm, opremljen segmentnim zaštitama duljine po 1 m (kom 2) te svim potrebnim spojnim priborom za učvršćenje na spremnik. Transportni puž se isporučuje s potrebnim napojnim kabelom predvidive duljine 12 m, te upravljačkom kutijom sa pripadajućom grebenastom sklopkom (položaj 0-1).
Transportni puž je slijedećih karakteristika:
transportirani medij - drvne pelete
satni kapacitet V = 2m3 u satu
duljina transporta 5 m
| duljina aktivnog izuzimanja 2 m | komplet | 1 |  | 0
2.3. | Kosi transportni puž predviđen za transport peleta u dnevni spremnik uz kotao, predviđen za radni nagib do 35°, predvidivog promjera pužnice 100mm. Ukupna duljina pužnog transportera iznosi 5,5 m, transporter je opremljen pogonskim motoreduktorom snage 0,75 kW / 230 V. Uz transporter obvezno se isporučuje spojni i pričvrsni pribor te spojni cjevovodi za spajanje na pužni izuzimač i na dnevni spremnik peleta. Transportni puž je slijedećih karakteristika:
transportirani medij - drvne pelete
satni kapacitet 2,2 m3/h
| duljina transporta 5,5 m | komplet | 1 |  | 0
2.4. | Okomiti transporter peleta sa prijemnim košem (elevator), montiran na pomičnom postolju, opremljen pogonskim motorom 1,5 kW × 3 × 400 V, kompletiran okretnom usmjernom cijevi. Transporter se isporučuje sa spojnim kabelom predvidive duljine 20 m i upravljačkom kutijom sa izbornom sklopkom za uključivanje. Visina dizanja 3 m | komplet | 1 |  | 0
2.5. | Protupožarni aparat za gašenje požara kao tip:
| Pastor' S-9 | kom | 2
| Pastor' CO2-5 | kom | 2
|  | komplet | 1 |  | 0
2.6. | Komplet montažnog materijala u količini za potpuno završenje montaže, sa svim potrebnim elementima kao što su: vijci, matice, podloške, razni profili itd u ukupnoj težini od | kg | 30 |  | 0
2.7. | Fiksna ventilaciona protukišna rešetka za ugradnju u vrata spremišta goriv, kompletirana zaštitnom mrežicom i priborom za ugradnju u vrata, slijedećih dimenzija:
597×197
| kao tip AFŽM | komplet | 2 |  | 0
2. | SPREMIŠTE PELETA I TRANSPORTNI PUŽ |  |  | UKUPNO: | 0
3. | RADIJATORSKO GRIJANJE
3.1. | Lijevani aluminijski radijatori, kmpletirani spojnim elementima, slijepim čepovima, čepovima sa redukcijama za spoj radijatorskog ventila, ispusne slavine, odzračnog pipca, prigušnice, sa svim potrebnim priborom, složeni u baterije i obojeni bojom otpornom na povišene temperature, kao tip ORION 500 - LIPOVICA - POPOVAČA
članaka baterij ukupno članaka
3 6 18
7 1 7
8 3 32
9 15 145
10 4 40
11 1 11
13 1 13
| 31 266 | čl. | 266
|  | komplet | 1 |  | 0
3.2. | Ljestvičasti cijevni radijator, kompletiran spojnim elementima, slijepi čepovima, čepovima s redukcijom za spoj radijatorskog ventila, ispusne slavine, odzračnog pipca, prigušnice, sa svim potrebnim priborom za ugradnju, obojen bojom otpornom na povišene temperature.
400 × 912 mm
436 W
| kao tip JAWA 400 × 912 | komplet | 1 |  | 0
3.3. | Radijatorski ventil sa predpodšavanjem, ograničenjem protoka i termostatskom glavom kompletiran potrebnim priborom za ugradnju, u broju i veličini kako slijedi:
| R 1/2" | komplet | 32 |  | 0
3.4. | Radijatorske prigušnice sa priborom za montažu
| R 1/2" | komplet | 32 |  | 0
3.5. | Radijatorske ispusne slavine sa čepom na navoj
| R 1/2" | komplet | 32 |  | 0
3.6. | Odzračni pipci Ø 3/8", za ugradnju na radijatore | komplet | 32 |  | 0
3.7. | Set za brzu montažu radijatora, prilagođen tipu radijatora, koji se sastoji od slijedećih elemenata:
- | 2 komada konzola sa zaštitama
- | 2 radijatorska držača
- | četiri pričvrsna vijka sa tiplama
|  | komplet | 32 |  | 0
3.8. | Odzračni lonac kompletiran automatskim odzračnim lončićem R 3/8", ispusnom slavinom R 1/2", ispusnom cijevi NO 15, dužine 4 m, konzolama za učvršćenje, u broju i veličini kako slijedi
| V = 3 l | komplet | 6 |  | 0
3.9. | Granski zaporni i mjerni ventil za regulaciju protoka kompletiran priborom za montažu u cjevovode i spojnim nastavcima u broju i veličini kako slijedi:
NO 20 NP 16
| kao tip ASV - BD NO 20 DANFOS | kom | 3
NO 25 NP 16
| kao tip ASV - BD NO 25 DANFOS | kom | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
3.10. | Automatski granski balans ventil sa nastavcima za spajanje i priborom za ugradnju u cijevnu mrežu
NO 20
| kao tip ASV - PV NO 20 DANFOS | kom | 3
NO 25
| kao tip ASV - PV NO 25 DANFOS | kom | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
3.11. | Razdjelna mreža sistema centralnog grijanja, izrađena od čeličnih bešavnih cijevi, kompletirana svim prijelaznim komadima, lukovima, koljenima i ostalim priborom u veličinama i količinama kako slijedi:
| NO 15 | m' | 242
| NO 20 | m' | 36
| NO 25 | m' | 8
| NO 32 | m' | 42
|  | komplet | 1 |  | 0
3.12. | Bojenje neizoliranih cjevovoda, nosivih konzola i ostalih dijelova opreme i pribora sa dva premaza temeljne i dva premaza prekrivne boje otporne na povišenu temperaturu. | m2 | 40 |  | 0
3.13. | Automatski odzračni lončić Ø 3/8" kompletiran cijevnim nastavkom za montažu, te ostalim potrebnim priborom. | komplet | 6 |  | 0
3.14. | Mjedene ručne slavine dimenzija R 1/2" sa čepom na navoj. | kom | 8 |  | 0
3.15. | Kuglasta slavina za vruću vodu, predviđena za ugradnju u cjevovod na navoj, kompletirana drenažnom slavinom, nastavcima za ugradnju u čelične cjevovode, za radni tlak 6 bar, u broju i veličini kako slijedi:
| NO 15 | kom | 4
| NO 20 | kom | 4
| NO 25 | kom | 6
| NO 32 | kom | 4
|  | kompleta | 1 |  | 0
3.16. | Nosači i oslonci cjevovoda, izrađeni od različitih čeličnih profila u zavarenoj izvedbi kompletirani potrebnim brojem vijaka i ekspandirajučih tipli, obojeni sa dva premaza temeljne i dva premaza prekrivne boje, u ukupnoj masi od | kg | 66 |  | 0
3.17. | Sitni montažni materijal kao što su plin, kisik, žica za varenje, elektrode, vijci itd. | komplet | 1 |  | 0
3.18. | Mjedene poniklane ili bijele rozete, u potrebnom broju i veličini | komplet | 1 |  | 0
3.19. | Sitni potrošni materijal kao različite proturne cijevi, brtve, fitinzi, prijelazni komadi, vijci, kudjelja itd. u predvidivoj količini od | kg | 20 |  | 0
3.20. | Shema kompletne mreže centralnog grijanja, u zastakljenom okviru, kompletirana potrebnim uputstvima za rad | komplet | 2 |  | 0
3.21. | Ispitivanje sistema centralnog grijanja na nepropusnost i čvrstoću, te izdavanje atesta. | komplet | 1 |  | 0
3.22. | Punjenje svih cjevovoda sustava grijanja smjesom vode i sredstva za sprečavanje zamrzavanja, za temperature do -18, uključivo potreban pribor, posude i pumpe za punjenje. Sredstvo mora biti neškodljivo za ljude i okolinu.
| Ukupna količina: 450 l | komplet | 1 |  | 0
3. | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  | SVEUKUPNO: | 0
4. | VENTILACIJA KUHINJE
4.1. | Dobavna klima komora za kondicioniranje - grijanje zraka za potrebe ventilacije kuhinje, podstropne izvedbe, opremljena žaluzinom s pogonom, filterom zraka sa diferencijalnim presostatom, toplovodnim grijačem sa troputnim dijelećim elektromotornim ventilom, zaštitom od smrzavanja, tlačnim ventilatorom za dobavu zraka sa regulacijom broja okretaja, u kućištu izoliranom sa 50 mm toplinske izolacije, sa revizionim otvorima za nadzor i održavanje, kompletno ožičena i opremljena automatikom za upravljanje komorom, dobavnim ventilatorom svježeg zraka i otsisnim ventilatorom otpadnog zraka nape, kompletiranim priborom i nosačima za ugradnju i spajanje na dovodne i odvodne kanale, karakteristika kako slijedi:
V = 440 m3/h, Ht = 200 Pa, Ni = 250 W / 380 V
kao CAIB - 10 BCR SOLAR&PALAU
sa cirkulacionom pumpom V = 350 l/h, Ht = 0,35 bar, Ni = 10 - 37 W/230 V - sa elektronskom regulacijom
kao MAGNA 25 - 40 - GRUNDFOS
sa troputnim elektromotornim ventilom NO 15 NP 16 kao VRG3 15/2,5
sa pogonom AMV 25/11/230 - DANFOS
|  | komplet | 1 |  | 0
4.2. | Kanalni ventilator za dobavu svježeg zraka, u galvcaniziranom kućištu, izoliranom sa 20 mm toplinske izolacije kao ARMAFLEX, kompletiran revizionim otvorom, priborom za ugradnju i spajanje na dovodne i odvodne kanale i filter za zrak.
V = 450 m3/h, Ht = 160-240 Pa, Ni = 350 W - 5 brzina
| kao tip ILV/6 - 250 SOLAR&PALAU | komplet | 1 |  | 0
4.3. | Filter svježeg zraka, kompletiran revizionim otvorom, sa priborom za ugradnju i spajanje na dovodni kanal i ventilator svježeg zraka. Vrečasti filter je klase EU5.
B × H = 540 × 340 mm
l = 580 mm
| kao tip IFL - SOLAR&PALAU | komplet | 1 |  | 0
4.4. | Kuhinjska zidna eko-napa kompletirana rasvjetom, filterima i rezervnim filterima, priborom za ugradnju i spajanje na dovodne i odvodne kanale, slavinom sa cjevovodom i spremnikom za prihvat kondenzata
B × H = 1200 1200 mm
visina 600 mm
| kao tip NEZ 1200 × 1200 × 600 - AL - KLIMAOPREMA | komplet | 1 |  | 0
4.5. | Krovni otsisni ventilator otpadnog zraka, kompletiran postoljem u kojem je ugrađen prigušivač zvuka, sve prilagođeno za ugradnju na kosi krov, samopodiznom klapnom, elastičnim spojnim komadom i prijelaznim komadom za spajanje na dovodni kanal, svim potrebnim priborom za učvršćenje na krov i spajanje na kanale, karakteristika kako slijedi:
Vh = 900 m3/h, Ht = 270 Pa, Ni = 440 W / 400 V, sa regulatorom broja okretaja
| kao tip DVS 500 DS - SYSTEM AIR | komplet | 1 |  | 0
4.6. | Ormar kompletne automatike za upravljanje klima komorom i ventilatorima, kompletiran potrebnim elementima i ožičenjem za povezivanje svih električnih potrošača i osjetnika, sa programiranjem funkcije prema zahtjevu rada kuhinje. | komplet | 1 |  | 0
4.7. | Prigušivač zvuka valjkastog oblika, kompletiran ugradbenim priborom
Ø 250 / 355, l = 900 mm,
| kao tip SIL - 250 - SOLAR&PALAU | komplet | 2 |  | 0
4.8. | Elastični spojni komad kompletiran brtvama i vijcima, za spajanje na kanale i ventilatore.
| Ø 250 | komplet | 4 |  | 0
4.9. | Fiksna protukišna rešetka sa zaštitnom mrežicom, kompletirana protuprirubnicom za ugradnju u zid i priborom za spajanje na kanale
B × H = 597 × 397
| kao tip AFŽM 597 × 397 - KLIMAOPREMA | komplet | 2 |  | 0
4.10. | Fiksna ventilaciona rešetka kompletirana kutijom za ugradnju
B × H = 625 × 125
| kao tip OAH1 - L 625 × 125 KLIMAOPREMA | komplet | 1 |  | 0
4.11. | Stropni anemostat sa podesivim istrujnim elementima, regulacionom zaklopkom i priborom za ovješenje.
V = 210 m3/h
| kao tip DEK - K400 KLIMAOPREMA | komplet | 2 |  | 0
4.12. | Regulaciona žaluzina sa pogonom (24 V), kompletirana priborom za ugradnju u kanale
B × H = 600 × 400
| kao tip RŽ 600×400 KLIMAOPREMA | komplet | 1 |  | 0
4.13. | Ručna regulaciona zaklopka kompletirana priborom za ugradnju u kanal
Ø 125 mm
| kao tip RZ - C Ø 125 R _ KLIMAOPREMA | komplet | 1 |  | 0
4.14. | Izolirani elastični spojni cjevovod kompletiran obujmicama za spajanje na kanale i stropne distributere.
| Ø 200 | m' | 2 |  | 0
4.15. | Protupožarna zaklopka sa mehaničkim okidanjem i krajnjim kontaktima, predviđena za ugradnju u odvodne kanale otpadnog zraka iz nape, kompletirana potrebnim priborom za ugradnju i požarno otporno brtvljenje raspora između zaklopke i zaštitnog kanala
B × H = 250 × 250
| kao tip PPZ - K90 - 250 × 250 - R - z - KLIMAOPREMA | komplet | 1 |  | 0
4.16. | Zaštitni protupožarni kanal izrađen od čeličnog lima debljine 2 mm, zaštićen temeljnom bojom u dva premaza, oplašten požarno otpornim pločama PROMAT debljine 35 mm po cijeloj vanjskoj površini, kompletiran potrebnim priborom za ugradnju u konstrukciju građevine i ugradnju ventilacionog kanala, dimenzija kako slijedi:
| B × H = 350 × 350 mm, l = 8,5 m | komplet | 1 |  | 0
4.17. | Ventilacioni kanali izrađeni od pocinčanog lima, kompletirani priborom za međusobno spajanje i spajanje na ventilatore i klima komoru, u ukupnoj količini kako slijedi: | kg | 230 |  | 0
4.18. | Toplinska izolacija kanala paronepropusnom pjenastom guomom debljine 13 mm, negorivom, komplet sa potrebnim ljepilom i priborom za ugradnju, sa zaštitnim pokrovom od Al lima | m2 | 37 |  | 0
4.19. | Komplet sitnog potrošnog materijala u količini i vrsti potrebnoj za montažu do pune funkcionalnosti | kg | 90 |  | 0
4.20. | Instaliranje centralne automatike sa spajanjem svih potrošača i postavljanjem traženih parametara, samo od ovlaštene osobe - servisera, uključivši i pšotrebne signalne kabele. | komplet | 1 |  | 0
4.21. | Shema kompletnog sustava ventilacije sa uputstvima za rad i održavanje | komplet | 2 |  | 0
4.22. | Puštanje kompletnog sustava u pogon, od ovlaštene osobe, sa namještanjem željenih parametara i probnim pogonom. | komplet | 1 |  | 0
4. | VENTILACIJA KUHINJE |  |  | UKUPNO : | 0
5. | TRANSPORT I MONTAŽA
5.1. | Transport cjelokupne opreme od proizvođača do gradilišta sa uključenim ukrcajem i iskrcajem, transport unutar gradilišta, korištenje dizalice u potrebnom vremenu | komplet | 1 |  | 0
5.2. | Osiguranje opreme i gradilišta u cijelom vremenu od početka do završetka gradnje, uključivo i vrijeme transporta. | komplet | 1 |  | 0
5.3. | Montaža cjelokupne opreme uključivo sitni građevinski radovi, sav potreban pribor i pomoćna sredstva, do pune funkcionalnosti, te sva potrebna ispitivanja u skladu sa tehničkim normama i propisima te puštanje u pogon po ovlaštenim serviserima uz potrebne regulacije i mjerenja. | komplet | 1 |  | 0
5.4. | Probni pogon sa obukom osoblja investitora u rukovanju uređajima, u trajanju od 2 dana (ne uključuje potrebno gorivo, vodu i el. energiju) | komplet | 1 |  | 0
5.5. | Čišćenje kompletnog gradilišta te odvoz preostalog materijala | komplet | 1 |  | 0
5.6. | Primopredaja postrojenja sa predajom kompletne dokumentacije investitoru u roku prema dogovoru investitor – izvođač, te izrada i predaja projekta izvedenog stanja za sve instalacije. |  | 1 |  | 0
5. | TRANSPORT I MONTAŽA |  |  | UKUPNO : | 0
REKAPITULACIJA
1. | KOTLOVNICA |  |  | UKUPNO: | 0
2. | SPREMIŠTE DRVENIH PELETA I TRANSPORTNI PUŽ |  |  | UKUPNO: | 0
3. | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  | UKUPNO: | 0
4. | VENTILACIJA KUHINJE |  |  | UKUPNO: | 0
5. | TRANSPORT I MONTAŽA |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO : | 0
| Zagreb, lipanj 2014. |  |  | Sastavio :
Ivan Car dipl.inž.stroj
NAPOMENA!
SVI UREĐAJI I OPREMA MORAJU BITI PONUĐENI SA SVIM POMOĆNIM SREDSTVIMA, MATERIJALOM I PRIBOROM KOJI OSIGURAVAJU PUNU FUNKCIONALNOST CJELOKUPNOG SUSTAVA UREĐAJA U POGONU. OBVEZNA ISPORUKA CIRKULACIONIH PUMPI I ARMATURA OTPORNIH NA DJELOVANJE SREDSTAVA PROTIV SMRZAVANJA.

## 06_SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK - PŠ DESINEC
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
| OPREMA KUHINJE |  |  | 0
| VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0
| STROJARSKE INSTALACIJA |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0
Izradila:
Vanja Čiča d.i.a.